{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["DI","DO","AI","AO","AC（电度量表）","数据块"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"DI","index":0,"n_rows":714,"n_cols":15,"rows_kept":714}
["设备组","点描述","设备实例","寄存器字地址","寄存器位地址","点类型","前置分量描述","后台标签名","点分类","数字量文本","是否遥控","前置取反","告警优先级","是否流水账","是否变化存盘"]
["G01-I段进线保护","信号复归","断路器","","0","DI1",null,"NRT","400","PSCADA恢复/告警","1","0","3","1","1"]
["G01-I段进线保护","断路器","断路器",null,"0/0","DI2","分位/合位","Pos","300","PSCADA分位/合位(双点)","1","0","3","1","1"]
["G01-I段进线保护","控制故障","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CF","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G01-I段进线保护","CT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G01-I段进线保护","开入10","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI10","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G01-I段进线保护","开入11","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI11","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G01-I段进线保护","开入12","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI12","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G01-I段进线保护","开入13","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI13","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G01-I段进线保护","开入14","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI14","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G01-I段进线保护","开入5","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI5","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G01-I段进线保护","开入8","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI8","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G01-I段进线保护","开入9","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI9","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G01-I段进线保护","零序过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G01-I段进线保护","零序过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G01-I段进线保护","零序过压I段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G01-I段进线保护","零序过压II段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G01-I段进线保护","转子堵转","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ExLocked","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G01-I段进线保护","弹簧未储能","通用间隔信号","","0","DI1",null,"NCGPos","400","PSCADA储能/未储能","0","0","3","1","1"]
["G01-I段进线保护","过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G01-I段进线保护","过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G01-I段进线保护","过流III段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G01-I段进线保护","过电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G01-I段进线保护","过电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G01-I段进线保护","远方位置","通用间隔信号","","0","DI1",null,"Remote","400","PSCADA远方/就地","0","0","3","1","1"]
["G01-I段进线保护","每小时启动次数","通用间隔信号","","0","DI1",null,"SPH","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G01-I段进线保护","控制回路断线","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TCS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G01-I段进线保护","热过载告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOA","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G01-I段进线保护","热过载跳闸","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOT","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G01-I段进线保护","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G01-I段进线保护","负序过电流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G01-I段进线保护","负序过流II段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G01-I段进线保护","欠电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G01-I段进线保护","欠电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G01-I段进线保护","PT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"VTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G01-I段进线保护","手车","手车",null,"0/0","DI2","试验位置/工作位置","Rkd","500","PSCADA试验位/工作位(双点)","0","0","3","1","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","开入1","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","开入2","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","开入3","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","开入4","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI4","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","开入5","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI5","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","开入6","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI6","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","开入1","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","开入2","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","开入3","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","开入4","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI4","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","开入5","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI5","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","开入6","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI6","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","地刀","地刀","","0","DI1",null,"ESPos","500","PSCADA分闸/合闸","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","信号复归","断路器","","0","DI1",null,"NRT","400","PSCADA恢复/告警","1","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","断路器","断路器",null,"0/0","DI2","分位/合位","Pos","300","PSCADA分位/合位(双点)","1","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","控制故障","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CF","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G03-快件中心I段保护","CT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","开入10","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI10","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G03-快件中心I段保护","开入11","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI11","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G03-快件中心I段保护","开入12","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI12","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G03-快件中心I段保护","开入13","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI13","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G03-快件中心I段保护","开入14","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI14","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G03-快件中心I段保护","开入8","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI8","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G03-快件中心I段保护","开入9","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI9","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G03-快件中心I段保护","零序过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","零序过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","零序过压I段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G03-快件中心I段保护","零序过压II段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G03-快件中心I段保护","转子堵转","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ExLocked","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","弹簧未储能","通用间隔信号","","0","DI1",null,"NCGPos","400","PSCADA储能/未储能","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","过流III段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G03-快件中心I段保护","过电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","过电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","远方位置","通用间隔信号","","0","DI1",null,"Remote","400","PSCADA远方/就地","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","每小时启动次数","通用间隔信号","","0","DI1",null,"SPH","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","控制回路断线","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TCS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","热过载告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOA","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","热过载跳闸","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOT","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","负序过电流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","负序过流II段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G03-快件中心I段保护","欠电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","欠电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","PT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"VTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G03-快件中心I段保护","手车","手车",null,"0/0","DI2","试验位置/工作位置","Rkd","500","PSCADA试验位/工作位(双点)","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","开入1","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","开入2","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","开入3","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","开入4","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI4","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","开入5","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI5","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","开入6","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI6","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","地刀","地刀","","0","DI1",null,"ESPos","500","PSCADA分闸/合闸","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","信号复归","断路器","","0","DI1",null,"NRT","400","PSCADA恢复/告警","1","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","断路器","断路器",null,"0/0","DI2","分位/合位","Pos","300","PSCADA分位/合位(双点)","1","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","控制故障","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CF","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G04-海关楼I段保护","CT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","开入10","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI10","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G04-海关楼I段保护","开入11","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI11","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G04-海关楼I段保护","开入12","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI12","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G04-海关楼I段保护","开入13","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI13","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G04-海关楼I段保护","开入14","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI14","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G04-海关楼I段保护","开入8","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI8","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G04-海关楼I段保护","开入9","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI9","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G04-海关楼I段保护","零序过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","零序过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","零序过压I段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G04-海关楼I段保护","零序过压II段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G04-海关楼I段保护","转子堵转","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ExLocked","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","弹簧未储能","通用间隔信号","","0","DI1",null,"NCGPos","400","PSCADA储能/未储能","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","过流III段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G04-海关楼I段保护","过电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","过电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","远方位置","通用间隔信号","","0","DI1",null,"Remote","400","PSCADA远方/就地","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","每小时启动次数","通用间隔信号","","0","DI1",null,"SPH","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","控制回路断线","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TCS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","热过载告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOA","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","热过载跳闸","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOT","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","负序过电流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","负序过流II段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G04-海关楼I段保护","欠电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","欠电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","PT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"VTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G04-海关楼I段保护","手车","手车",null,"0/0","DI2","试验位置/工作位置","Rkd","500","PSCADA试验位/工作位(双点)","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","开入1","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","开入2","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","开入3","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","开入4","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI4","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","开入5","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI5","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","开入6","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI6","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","地刀","地刀","","0","DI1",null,"ESPos","500","PSCADA分闸/合闸","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","信号复归","断路器","","0","DI1",null,"NRT","400","PSCADA恢复/告警","1","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","断路器","断路器",null,"0/0","DI2","分位/合位","Pos","300","PSCADA分位/合位(双点)","1","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","控制故障","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CF","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G05-公安楼I段保护","CT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","开入10","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI10","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G05-公安楼I段保护","开入11","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI11","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G05-公安楼I段保护","开入12","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI12","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G05-公安楼I段保护","开入13","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI13","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G05-公安楼I段保护","开入14","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI14","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G05-公安楼I段保护","开入8","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI8","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G05-公安楼I段保护","开入9","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI9","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G05-公安楼I段保护","零序过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","零序过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","零序过压I段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G05-公安楼I段保护","零序过压II段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G05-公安楼I段保护","转子堵转","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ExLocked","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","弹簧未储能","通用间隔信号","","0","DI1",null,"NCGPos","400","PSCADA储能/未储能","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","过流III段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G05-公安楼I段保护","过电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","过电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","远方位置","通用间隔信号","","0","DI1",null,"Remote","400","PSCADA远方/就地","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","每小时启动次数","通用间隔信号","","0","DI1",null,"SPH","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","控制回路断线","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TCS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","热过载告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOA","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","热过载跳闸","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOT","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","负序过电流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","负序过流II段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G05-公安楼I段保护","欠电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","欠电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","PT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"VTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G05-公安楼I段保护","手车","手车",null,"0/0","DI2","试验位置/工作位置","Rkd","500","PSCADA试验位/工作位(双点)","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","开入1","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","开入2","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","开入3","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","开入4","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI4","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","开入5","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI5","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","开入6","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI6","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","地刀","地刀","","0","DI1",null,"ESPos","500","PSCADA分闸/合闸","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","信号复归","断路器","","0","DI1",null,"NRT","400","PSCADA恢复/告警","1","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","断路器","断路器",null,"0/0","DI2","分位/合位","Pos","300","PSCADA分位/合位(双点)","1","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","控制故障","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CF","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G06-1#小区I段保护","CT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","开入10","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI10","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G06-1#小区I段保护","开入11","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI11","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G06-1#小区I段保护","开入12","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI12","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G06-1#小区I段保护","开入13","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI13","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G06-1#小区I段保护","开入14","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI14","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G06-1#小区I段保护","开入8","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI8","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G06-1#小区I段保护","开入9","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI9","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G06-1#小区I段保护","零序过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","零序过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","零序过压I段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G06-1#小区I段保护","零序过压II段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G06-1#小区I段保护","转子堵转","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ExLocked","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","弹簧未储能","通用间隔信号","","0","DI1",null,"NCGPos","400","PSCADA储能/未储能","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","过流III段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G06-1#小区I段保护","过电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","过电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","远方位置","通用间隔信号","","0","DI1",null,"Remote","400","PSCADA远方/就地","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","每小时启动次数","通用间隔信号","","0","DI1",null,"SPH","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","控制回路断线","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TCS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","热过载告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOA","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","热过载跳闸","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOT","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","负序过电流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","负序过流II段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G06-1#小区I段保护","欠电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","欠电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","PT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"VTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G06-1#小区I段保护","手车","手车",null,"0/0","DI2","试验位置/工作位置","Rkd","500","PSCADA试验位/工作位(双点)","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","开入1","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","开入2","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","开入3","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","开入4","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI4","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","开入5","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI5","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","开入6","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI6","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","地刀","地刀","","0","DI1",null,"ESPos","500","PSCADA分闸/合闸","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","信号复归","断路器","","0","DI1",null,"NRT","400","PSCADA恢复/告警","1","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","断路器","断路器",null,"0/0","DI2","分位/合位","Pos","300","PSCADA分位/合位(双点)","1","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","控制故障","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CF","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","CT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","开入10","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI10","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","开入11","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI11","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","开入12","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI12","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","开入13","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI13","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","开入14","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI14","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","开入8","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI8","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","开入9","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI9","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","零序过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","零序过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","零序过压I段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","零序过压II段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","转子堵转","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ExLocked","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","弹簧未储能","通用间隔信号","","0","DI1",null,"NCGPos","400","PSCADA储能/未储能","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","过流III段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","过电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","过电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","远方位置","通用间隔信号","","0","DI1",null,"Remote","400","PSCADA远方/就地","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","每小时启动次数","通用间隔信号","","0","DI1",null,"SPH","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","控制回路断线","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TCS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","热过载告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOA","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","热过载跳闸","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOT","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","负序过电流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","负序过流II段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","欠电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","欠电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","PT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"VTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","手车","手车",null,"0/0","DI2","试验位置/工作位置","Rkd","500","PSCADA试验位/工作位(双点)","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","开入1","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","开入2","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","开入3","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","开入4","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI4","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","开入5","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI5","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","开入6","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI6","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","地刀","地刀","","0","DI1",null,"ESPos","500","PSCADA分闸/合闸","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","信号复归","断路器","","0","DI1",null,"NRT","400","PSCADA恢复/告警","1","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","断路器","断路器",null,"0/0","DI2","分位/合位","Pos","300","PSCADA分位/合位(双点)","1","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","控制故障","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CF","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G09-旅客楼I段保护","CT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","开入10","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI10","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G09-旅客楼I段保护","开入11","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI11","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G09-旅客楼I段保护","开入12","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI12","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G09-旅客楼I段保护","开入13","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI13","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G09-旅客楼I段保护","开入14","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI14","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G09-旅客楼I段保护","开入8","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI8","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G09-旅客楼I段保护","开入9","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI9","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G09-旅客楼I段保护","零序过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","零序过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","零序过压I段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G09-旅客楼I段保护","零序过压II段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G09-旅客楼I段保护","转子堵转","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ExLocked","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","弹簧未储能","通用间隔信号","","0","DI1",null,"NCGPos","400","PSCADA储能/未储能","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","过流III段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G09-旅客楼I段保护","过电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","过电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","远方位置","通用间隔信号","","0","DI1",null,"Remote","400","PSCADA远方/就地","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","每小时启动次数","通用间隔信号","","0","DI1",null,"SPH","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","控制回路断线","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TCS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","热过载告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOA","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","热过载跳闸","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOT","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","负序过电流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","负序过流II段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G09-旅客楼I段保护","欠电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","欠电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","PT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"VTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G09-旅客楼I段保护","手车","手车",null,"0/0","DI2","试验位置/工作位置","Rkd","500","PSCADA试验位/工作位(双点)","0","0","3","1","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","开入1","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","开入2","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","开入3","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","开入4","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI4","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","开入5","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI5","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","开入6","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI6","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","地刀","地刀","","0","DI1",null,"ESPos","500","PSCADA分闸/合闸","0","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","信号复归","断路器","","0","DI1",null,"NRT","400","PSCADA恢复/告警","1","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","断路器","断路器",null,"0/0","DI2","分位/合位","Pos","300","PSCADA分位/合位(双点)","1","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","控制故障","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CF","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G10-备用保护","CT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","开入10","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI10","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G10-备用保护","开入11","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI11","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G10-备用保护","开入12","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI12","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G10-备用保护","开入13","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI13","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G10-备用保护","开入14","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI14","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G10-备用保护","开入8","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI8","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G10-备用保护","开入9","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI9","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G10-备用保护","零序过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","零序过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","零序过压I段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G10-备用保护","零序过压II段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G10-备用保护","转子堵转","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ExLocked","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","弹簧未储能","通用间隔信号","","0","DI1",null,"NCGPos","400","PSCADA储能/未储能","0","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","过流III段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G10-备用保护","过电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","过电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","远方位置","通用间隔信号","","0","DI1",null,"Remote","400","PSCADA远方/就地","0","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","每小时启动次数","通用间隔信号","","0","DI1",null,"SPH","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","控制回路断线","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TCS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","热过载告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOA","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","热过载跳闸","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOT","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","负序过电流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","负序过流II段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G10-备用保护","欠电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","欠电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","PT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"VTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G10-备用保护","手车","手车",null,"0/0","DI2","试验位置/工作位置","Rkd","500","PSCADA试验位/工作位(双点)","0","0","3","1","1"]
["G11-母联分段仪表","开入1","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G11-母联分段仪表","开入2","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G11-母联分段仪表","开入3","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G11-母联分段仪表","开入4","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI4","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G11-母联分段仪表","开入5","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI5","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G11-母联分段仪表","开入6","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI6","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G11-母联分段仪表","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","信号复归","断路器","","0","DI1",null,"NRT","400","PSCADA恢复/告警","1","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","断路器","断路器",null,"0/0","DI2","分位/合位","Pos","300","PSCADA分位/合位(双点)","1","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","控制故障","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CF","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G11-分段保护","CT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","开入10","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI10","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G11-分段保护","开入11","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI11","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G11-分段保护","开入12","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI12","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G11-分段保护","开入13","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI13","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G11-分段保护","开入14","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI14","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G11-分段保护","开入5","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI5","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G11-分段保护","零序过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","零序过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","零序过压I段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G11-分段保护","零序过压II段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G11-分段保护","转子堵转","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ExLocked","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","弹簧未储能","通用间隔信号","","0","DI1",null,"NCGPos","400","PSCADA储能/未储能","0","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","过流III段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G11-分段保护","过电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","过电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","远方位置","通用间隔信号","","0","DI1",null,"Remote","400","PSCADA远方/就地","0","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","每小时启动次数","通用间隔信号","","0","DI1",null,"SPH","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","控制回路断线","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TCS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","热过载告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOA","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","热过载跳闸","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOT","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","负序过电流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","负序过流II段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G11-分段保护","欠电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","欠电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","PT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"VTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","手车","手车",null,"0/0","DI2","试验位置/工作位置","Rkd","500","PSCADA试验位/工作位(双点)","0","0","3","1","1"]
["G11-分段保护","隔离手车","隔离手车",null,"0/0","DI2","隔离试验位置/隔离工作位置","sRkd","500","PSCADA试验位/工作位(双点)","0","0","3","1","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","开入1","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","开入2","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","开入3","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","开入4","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI4","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","开入5","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI5","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","开入6","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI6","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","地刀","地刀","","0","DI1",null,"ESPos","500","PSCADA分闸/合闸","0","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","信号复归","断路器","","0","DI1",null,"NRT","400","PSCADA恢复/告警","1","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","断路器","断路器",null,"0/0","DI2","分位/合位","Pos","300","PSCADA分位/合位(双点)","1","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","控制故障","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CF","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G13-备用保护","CT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","开入10","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI10","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G13-备用保护","开入11","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI11","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G13-备用保护","开入12","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI12","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G13-备用保护","开入13","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI13","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G13-备用保护","开入14","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI14","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G13-备用保护","开入8","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI8","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G13-备用保护","开入9","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI9","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G13-备用保护","零序过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","零序过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","零序过压I段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G13-备用保护","零序过压II段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G13-备用保护","转子堵转","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ExLocked","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","弹簧未储能","通用间隔信号","","0","DI1",null,"NCGPos","400","PSCADA储能/未储能","0","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","过流III段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G13-备用保护","过电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","过电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","远方位置","通用间隔信号","","0","DI1",null,"Remote","400","PSCADA远方/就地","0","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","每小时启动次数","通用间隔信号","","0","DI1",null,"SPH","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","控制回路断线","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TCS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","热过载告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOA","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","热过载跳闸","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOT","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","负序过电流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","负序过流II段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G13-备用保护","欠电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","欠电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","PT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"VTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G13-备用保护","手车","手车",null,"0/0","DI2","试验位置/工作位置","Rkd","500","PSCADA试验位/工作位(双点)","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","开入1","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","开入2","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","开入3","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","开入4","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI4","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","开入5","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI5","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","开入6","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI6","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","地刀","地刀","","0","DI1",null,"ESPos","500","PSCADA分闸/合闸","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","信号复归","断路器","","0","DI1",null,"NRT","400","PSCADA恢复/告警","1","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","断路器","断路器",null,"0/0","DI2","分位/合位","Pos","300","PSCADA分位/合位(双点)","1","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","控制故障","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CF","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G14-旅客楼II段保护","CT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","开入10","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI10","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G14-旅客楼II段保护","开入11","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI11","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G14-旅客楼II段保护","开入12","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI12","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G14-旅客楼II段保护","开入13","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI13","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G14-旅客楼II段保护","开入14","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI14","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G14-旅客楼II段保护","开入8","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI8","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G14-旅客楼II段保护","开入9","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI9","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G14-旅客楼II段保护","零序过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","零序过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","零序过压I段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G14-旅客楼II段保护","零序过压II段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G14-旅客楼II段保护","转子堵转","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ExLocked","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","弹簧未储能","通用间隔信号","","0","DI1",null,"NCGPos","400","PSCADA储能/未储能","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","过流III段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G14-旅客楼II段保护","过电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","过电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","远方位置","通用间隔信号","","0","DI1",null,"Remote","400","PSCADA远方/就地","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","每小时启动次数","通用间隔信号","","0","DI1",null,"SPH","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","控制回路断线","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TCS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","热过载告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOA","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","热过载跳闸","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOT","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","负序过电流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","负序过流II段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G14-旅客楼II段保护","欠电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","欠电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","PT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"VTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G14-旅客楼II段保护","手车","手车",null,"0/0","DI2","试验位置/工作位置","Rkd","500","PSCADA试验位/工作位(双点)","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","开入1","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","开入2","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","开入3","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","开入4","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI4","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","开入5","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI5","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","开入6","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI6","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","地刀","地刀","","0","DI1",null,"ESPos","500","PSCADA分闸/合闸","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","信号复归","断路器","","0","DI1",null,"NRT","400","PSCADA恢复/告警","1","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","断路器","断路器",null,"0/0","DI2","分位/合位","Pos","300","PSCADA分位/合位(双点)","1","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","控制故障","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CF","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","CT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","开入10","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI10","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","开入11","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI11","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","开入12","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI12","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","开入13","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI13","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","开入14","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI14","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","开入8","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI8","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","开入9","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI9","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","零序过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","零序过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","零序过压I段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","零序过压II段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","转子堵转","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ExLocked","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","弹簧未储能","通用间隔信号","","0","DI1",null,"NCGPos","400","PSCADA储能/未储能","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","过流III段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","过电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","过电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","远方位置","通用间隔信号","","0","DI1",null,"Remote","400","PSCADA远方/就地","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","每小时启动次数","通用间隔信号","","0","DI1",null,"SPH","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","控制回路断线","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TCS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","热过载告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOA","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","热过载跳闸","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOT","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","负序过电流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","负序过流II段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","欠电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","欠电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","PT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"VTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","手车","手车",null,"0/0","DI2","试验位置/工作位置","Rkd","500","PSCADA试验位/工作位(双点)","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","开入1","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","开入2","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","开入3","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","开入4","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI4","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","开入5","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI5","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","开入6","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI6","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","地刀","地刀","","0","DI1",null,"ESPos","500","PSCADA分闸/合闸","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","信号复归","断路器","","0","DI1",null,"NRT","400","PSCADA恢复/告警","1","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","断路器","断路器",null,"0/0","DI2","分位/合位","Pos","300","PSCADA分位/合位(双点)","1","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","控制故障","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CF","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G17-1#小区II段保护","CT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","开入10","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI10","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G17-1#小区II段保护","开入11","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI11","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G17-1#小区II段保护","开入12","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI12","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G17-1#小区II段保护","开入13","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI13","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G17-1#小区II段保护","开入14","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI14","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G17-1#小区II段保护","开入8","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI8","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G17-1#小区II段保护","开入9","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI9","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G17-1#小区II段保护","零序过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","零序过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","零序过压I段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G17-1#小区II段保护","零序过压II段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G17-1#小区II段保护","转子堵转","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ExLocked","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","弹簧未储能","通用间隔信号","","0","DI1",null,"NCGPos","400","PSCADA储能/未储能","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","过流III段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G17-1#小区II段保护","过电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","过电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","远方位置","通用间隔信号","","0","DI1",null,"Remote","400","PSCADA远方/就地","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","每小时启动次数","通用间隔信号","","0","DI1",null,"SPH","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","控制回路断线","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TCS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","热过载告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOA","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","热过载跳闸","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOT","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","负序过电流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","负序过流II段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G17-1#小区II段保护","欠电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","欠电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","PT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"VTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G17-1#小区II段保护","手车","手车",null,"0/0","DI2","试验位置/工作位置","Rkd","500","PSCADA试验位/工作位(双点)","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","开入1","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","开入2","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","开入3","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","开入4","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI4","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","开入5","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI5","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","开入6","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI6","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","地刀","地刀","","0","DI1",null,"ESPos","500","PSCADA分闸/合闸","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","信号复归","断路器","","0","DI1",null,"NRT","400","PSCADA恢复/告警","1","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","断路器","断路器",null,"0/0","DI2","分位/合位","Pos","300","PSCADA分位/合位(双点)","1","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","控制故障","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CF","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G18-公安楼II段保护","CT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","开入10","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI10","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G18-公安楼II段保护","开入11","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI11","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G18-公安楼II段保护","开入12","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI12","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G18-公安楼II段保护","开入13","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI13","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G18-公安楼II段保护","开入14","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI14","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G18-公安楼II段保护","开入8","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI8","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G18-公安楼II段保护","开入9","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI9","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G18-公安楼II段保护","零序过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","零序过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","零序过压I段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G18-公安楼II段保护","零序过压II段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G18-公安楼II段保护","转子堵转","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ExLocked","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","弹簧未储能","通用间隔信号","","0","DI1",null,"NCGPos","400","PSCADA储能/未储能","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","过流III段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G18-公安楼II段保护","过电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","过电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","远方位置","通用间隔信号","","0","DI1",null,"Remote","400","PSCADA远方/就地","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","每小时启动次数","通用间隔信号","","0","DI1",null,"SPH","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","控制回路断线","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TCS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","热过载告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOA","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","热过载跳闸","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOT","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","负序过电流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","负序过流II段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G18-公安楼II段保护","欠电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","欠电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","PT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"VTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G18-公安楼II段保护","手车","手车",null,"0/0","DI2","试验位置/工作位置","Rkd","500","PSCADA试验位/工作位(双点)","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","开入1","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","开入2","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","开入3","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","开入4","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI4","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","开入5","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI5","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","开入6","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI6","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","地刀","地刀","","0","DI1",null,"ESPos","500","PSCADA分闸/合闸","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","信号复归","断路器","","0","DI1",null,"NRT","400","PSCADA恢复/告警","1","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","断路器","断路器",null,"0/0","DI2","分位/合位","Pos","300","PSCADA分位/合位(双点)","1","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","控制故障","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CF","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G19-海关楼II段保护","CT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","开入10","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI10","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G19-海关楼II段保护","开入11","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI11","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G19-海关楼II段保护","开入12","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI12","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G19-海关楼II段保护","开入13","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI13","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G19-海关楼II段保护","开入14","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI14","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G19-海关楼II段保护","开入8","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI8","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G19-海关楼II段保护","开入9","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI9","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G19-海关楼II段保护","零序过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","零序过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","零序过压I段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G19-海关楼II段保护","零序过压II段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G19-海关楼II段保护","转子堵转","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ExLocked","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","弹簧未储能","通用间隔信号","","0","DI1",null,"NCGPos","400","PSCADA储能/未储能","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","过流III段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G19-海关楼II段保护","过电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","过电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","远方位置","通用间隔信号","","0","DI1",null,"Remote","400","PSCADA远方/就地","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","每小时启动次数","通用间隔信号","","0","DI1",null,"SPH","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","控制回路断线","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TCS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","热过载告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOA","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","热过载跳闸","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOT","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","负序过电流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","负序过流II段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G19-海关楼II段保护","欠电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","欠电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","PT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"VTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G19-海关楼II段保护","手车","手车",null,"0/0","DI2","试验位置/工作位置","Rkd","500","PSCADA试验位/工作位(双点)","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","开入1","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","开入2","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","开入3","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","开入4","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI4","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","开入5","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI5","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","开入6","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI6","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","地刀","地刀","","0","DI1",null,"ESPos","500","PSCADA分闸/合闸","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","信号复归","断路器","","0","DI1",null,"NRT","400","PSCADA恢复/告警","1","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","断路器","断路器",null,"0/0","DI2","分位/合位","Pos","300","PSCADA分位/合位(双点)","1","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","控制故障","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CF","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G20-快件中心II段保护","CT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","开入10","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI10","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G20-快件中心II段保护","开入11","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI11","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G20-快件中心II段保护","开入12","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI12","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G20-快件中心II段保护","开入13","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI13","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G20-快件中心II段保护","开入14","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI14","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G20-快件中心II段保护","开入8","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI8","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G20-快件中心II段保护","开入9","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI9","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G20-快件中心II段保护","零序过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","零序过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","零序过压I段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G20-快件中心II段保护","零序过压II段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G20-快件中心II段保护","转子堵转","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ExLocked","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","弹簧未储能","通用间隔信号","","0","DI1",null,"NCGPos","400","PSCADA储能/未储能","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","过流III段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G20-快件中心II段保护","过电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","过电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","远方位置","通用间隔信号","","0","DI1",null,"Remote","400","PSCADA远方/就地","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","每小时启动次数","通用间隔信号","","0","DI1",null,"SPH","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","控制回路断线","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TCS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","热过载告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOA","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","热过载跳闸","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOT","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","负序过电流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","负序过流II段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G20-快件中心II段保护","欠电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","欠电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","PT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"VTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G20-快件中心II段保护","手车","手车",null,"0/0","DI2","试验位置/工作位置","Rkd","500","PSCADA试验位/工作位(双点)","0","0","3","1","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","开入1","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","开入2","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","开入3","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","开入4","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI4","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","开入5","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI5","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","开入6","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI6","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","信号复归","断路器","","0","DI1",null,"NRT","400","PSCADA恢复/告警","1","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","断路器","断路器",null,"0/0","DI2","分位/合位","Pos","300","PSCADA分位/合位(双点)","1","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","控制故障","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CF","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G22-进线II段保护","CT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"CTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","开入10","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI10","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G22-进线II段保护","开入11","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI11","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G22-进线II段保护","开入12","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI12","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G22-进线II段保护","开入13","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI13","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G22-进线II段保护","开入14","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI14","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G22-进线II段保护","开入5","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI5","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G22-进线II段保护","开入8","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI8","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G22-进线II段保护","开入9","通用间隔信号","","0","DI1",null,"DI9","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G22-进线II段保护","零序过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","零序过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","零序过压I段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV1","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G22-进线II段保护","零序过压II段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"EOV2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G22-进线II段保护","转子堵转","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ExLocked","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","弹簧未储能","通用间隔信号","","0","DI1",null,"NCGPos","400","PSCADA储能/未储能","0","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","过流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","过流2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","过流III段动作","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OC3","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G22-进线II段保护","过电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","过电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"OV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","远方位置","通用间隔信号","","0","DI1",null,"Remote","400","PSCADA远方/就地","0","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","每小时启动次数","通用间隔信号","","0","DI1",null,"SPH","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","控制回路断线","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TCS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","热过载告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOA","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","热过载跳闸","通用间隔信号","","0","DI1",null,"ThOT","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","通讯状态　","通用间隔信号","","0","DI1",null,"TX","400","PSCADA中断/正常","0","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","负序过电流1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","负序过流II段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UnbOC2","400","PSCADA不告警","0","0","1","0","1"]
["G22-进线II段保护","欠电压1段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV1","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","欠电压2段","通用间隔信号","","0","DI1",null,"UV2","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","PT断线告警","通用间隔信号","","0","DI1",null,"VTS","600","PSCADA恢复/动作","0","0","3","1","1"]
["G22-进线II段保护","手车","手车",null,"0/0","DI2","试验位置/工作位置","Rkd","500","PSCADA试验位/工作位(双点)","0","0","3","1","1"]

{"sheet":"DO","index":1,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35}
["设备组","点描述","设备实例","寄存器字地址","寄存器位地址","控制动作组","后台标签名"]
["G01-I段进线保护","断路器控制","断路器","","0","PSCADA控制动作(双点)","Pos"]
["G01-I段进线保护","复归操作","断路器","","0","PSCADA保护复归","NRT"]
["G03-快件中心I段保护","断路器控制","断路器","","0","PSCADA控制动作(双点)","Pos"]
["G03-快件中心I段保护","复归操作","断路器","","0","PSCADA保护复归","NRT"]
["G04-海关楼I段保护","断路器控制","断路器","","0","PSCADA控制动作(双点)","Pos"]
["G04-海关楼I段保护","复归操作","断路器","","0","PSCADA保护复归","NRT"]
["G05-公安楼I段保护","断路器控制","断路器","","0","PSCADA控制动作(双点)","Pos"]
["G05-公安楼I段保护","复归操作","断路器","","0","PSCADA保护复归","NRT"]
["G06-1#小区I段保护","断路器控制","断路器","","0","PSCADA控制动作(双点)","Pos"]
["G06-1#小区I段保护","复归操作","断路器","","0","PSCADA保护复归","NRT"]
["G07-宿舍楼2I段保护","断路器控制","断路器","","0","PSCADA控制动作(双点)","Pos"]
["G07-宿舍楼2I段保护","复归操作","断路器","","0","PSCADA保护复归","NRT"]
["G09-旅客楼I段保护","断路器控制","断路器","","0","PSCADA控制动作(双点)","Pos"]
["G09-旅客楼I段保护","复归操作","断路器","","0","PSCADA保护复归","NRT"]
["G10-备用保护","断路器控制","断路器","","0","PSCADA控制动作(双点)","Pos"]
["G10-备用保护","复归操作","断路器","","0","PSCADA保护复归","NRT"]
["G11-分段保护","断路器控制","断路器","","0","PSCADA控制动作(双点)","Pos"]
["G11-分段保护","复归操作","断路器","","0","PSCADA保护复归","NRT"]
["G13-备用保护","断路器控制","断路器","","0","PSCADA控制动作(双点)","Pos"]
["G13-备用保护","复归操作","断路器","","0","PSCADA保护复归","NRT"]
["G14-旅客楼II段保护","断路器控制","断路器","","0","PSCADA控制动作(双点)","Pos"]
["G14-旅客楼II段保护","复归操作","断路器","","0","PSCADA保护复归","NRT"]
["G16-宿舍楼2II段保护","断路器控制","断路器","","0","PSCADA控制动作(双点)","Pos"]
["G16-宿舍楼2II段保护","复归操作","断路器","","0","PSCADA保护复归","NRT"]
["G17-1#小区II段保护","断路器控制","断路器","","0","PSCADA控制动作(双点)","Pos"]
["G17-1#小区II段保护","复归操作","断路器","","0","PSCADA保护复归","NRT"]
["G18-公安楼II段保护","断路器控制","断路器","","0","PSCADA控制动作(双点)","Pos"]
["G18-公安楼II段保护","复归操作","断路器","","0","PSCADA保护复归","NRT"]
["G19-海关楼II段保护","断路器控制","断路器","","0","PSCADA控制动作(双点)","Pos"]
["G19-海关楼II段保护","复归操作","断路器","","0","PSCADA保护复归","NRT"]
["G20-快件中心II段保护","断路器控制","断路器","","0","PSCADA控制动作(双点)","Pos"]
["G20-快件中心II段保护","复归操作","断路器","","0","PSCADA保护复归","NRT"]
["G22-进线II段保护","断路器控制","断路器","","0","PSCADA控制动作(双点)","Pos"]
["G22-进线II段保护","复归操作","断路器","","0","PSCADA保护复归","NRT"]

{"sheet":"AI","index":2,"n_rows":579,"n_cols":25,"rows_kept":579}
["设备组","点描述","设备实例","寄存器字地址","后台标签名","单位","点分类","是否遥控","是否越限告警","告警优先级","是否流水账","越上限","越下限","越上上限","越下下限","过滤数值突变","突变百分比","死区类型","死区值","归零死区","基值","系数","最大量程","最小量程","是否变化存盘"]
["G01-I段进线保护","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G01-I段进线保护","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G01-I段进线保护","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G01-I段进线保护","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G01-I段进线保护","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G01-I段进线保护","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G01-I段进线保护","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G01-I段进线保护","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G01-I段进线保护","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G01-I段进线保护","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G01-I段进线保护","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G01-I段进线保护","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G01-I段进线保护","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G01-I段进线保护","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","IA总谐波畸变率","通用间隔信号","","IATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G02-PTI段馈线仪表","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","IB总谐波畸变率","通用间隔信号","","IBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G02-PTI段馈线仪表","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","IC总谐波畸变率","通用间隔信号","","ICTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G02-PTI段馈线仪表","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","VA总谐波畸变率","通用间隔信号","","VATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G02-PTI段馈线仪表","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","VB总谐波畸变率","通用间隔信号","","VBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G02-PTI段馈线仪表","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G02-PTI段馈线仪表","VC总谐波畸变率","通用间隔信号","","VCTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","IA总谐波畸变率","通用间隔信号","","IATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","IB总谐波畸变率","通用间隔信号","","IBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","IC总谐波畸变率","通用间隔信号","","ICTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","VA总谐波畸变率","通用间隔信号","","VATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","VB总谐波畸变率","通用间隔信号","","VBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","VC总谐波畸变率","通用间隔信号","","VCTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G03-快件中心I段保护","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段保护","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段保护","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段保护","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段保护","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段保护","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段保护","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段保护","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段保护","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段保护","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段保护","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段保护","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段保护","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G03-快件中心I段保护","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","IA总谐波畸变率","通用间隔信号","","IATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","IB总谐波畸变率","通用间隔信号","","IBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","IC总谐波畸变率","通用间隔信号","","ICTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","VA总谐波畸变率","通用间隔信号","","VATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","VB总谐波畸变率","通用间隔信号","","VBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","VC总谐波畸变率","通用间隔信号","","VCTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G04-海关楼I段保护","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段保护","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段保护","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段保护","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段保护","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段保护","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段保护","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段保护","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段保护","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段保护","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段保护","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段保护","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段保护","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G04-海关楼I段保护","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","IA总谐波畸变率","通用间隔信号","","IATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","IB总谐波畸变率","通用间隔信号","","IBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","IC总谐波畸变率","通用间隔信号","","ICTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","VA总谐波畸变率","通用间隔信号","","VATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","VB总谐波畸变率","通用间隔信号","","VBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","VC总谐波畸变率","通用间隔信号","","VCTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G05-公安楼I段保护","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段保护","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段保护","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段保护","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段保护","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段保护","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段保护","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段保护","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段保护","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段保护","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段保护","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段保护","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段保护","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G05-公安楼I段保护","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","IA总谐波畸变率","通用间隔信号","","IATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","IB总谐波畸变率","通用间隔信号","","IBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","IC总谐波畸变率","通用间隔信号","","ICTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","VA总谐波畸变率","通用间隔信号","","VATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","VB总谐波畸变率","通用间隔信号","","VBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","VC总谐波畸变率","通用间隔信号","","VCTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G06-1#小区I段保护","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段保护","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段保护","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段保护","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段保护","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段保护","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段保护","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段保护","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段保护","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段保护","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段保护","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段保护","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段保护","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G06-1#小区I段保护","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","IA总谐波畸变率","通用间隔信号","","IATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","IB总谐波畸变率","通用间隔信号","","IBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","IC总谐波畸变率","通用间隔信号","","ICTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","VA总谐波畸变率","通用间隔信号","","VATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","VB总谐波畸变率","通用间隔信号","","VBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","VC总谐波畸变率","通用间隔信号","","VCTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G07-宿舍楼2I段保护","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G07-宿舍楼2I段保护","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","IA总谐波畸变率","通用间隔信号","","IATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","IB总谐波畸变率","通用间隔信号","","IBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","IC总谐波畸变率","通用间隔信号","","ICTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","VA总谐波畸变率","通用间隔信号","","VATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","VB总谐波畸变率","通用间隔信号","","VBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","VC总谐波畸变率","通用间隔信号","","VCTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G09-旅客楼I段保护","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段保护","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段保护","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段保护","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段保护","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段保护","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段保护","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段保护","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段保护","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段保护","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段保护","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段保护","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段保护","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G09-旅客楼I段保护","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","IA总谐波畸变率","通用间隔信号","","IATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G10-备用I段馈线仪表","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","IB总谐波畸变率","通用间隔信号","","IBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G10-备用I段馈线仪表","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","IC总谐波畸变率","通用间隔信号","","ICTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G10-备用I段馈线仪表","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","VA总谐波畸变率","通用间隔信号","","VATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G10-备用I段馈线仪表","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","VB总谐波畸变率","通用间隔信号","","VBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G10-备用I段馈线仪表","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用I段馈线仪表","VC总谐波畸变率","通用间隔信号","","VCTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G10-备用保护","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用保护","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用保护","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用保护","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用保护","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用保护","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用保护","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用保护","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用保护","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用保护","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用保护","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用保护","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用保护","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G10-备用保护","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-母联分段仪表","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-母联分段仪表","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-母联分段仪表","IA总谐波畸变率","通用间隔信号","","IATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G11-母联分段仪表","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-母联分段仪表","IB总谐波畸变率","通用间隔信号","","IBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G11-母联分段仪表","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-母联分段仪表","IC总谐波畸变率","通用间隔信号","","ICTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G11-母联分段仪表","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-母联分段仪表","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-母联分段仪表","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-母联分段仪表","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-母联分段仪表","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-母联分段仪表","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-母联分段仪表","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-母联分段仪表","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-母联分段仪表","VA总谐波畸变率","通用间隔信号","","VATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G11-母联分段仪表","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-母联分段仪表","VB总谐波畸变率","通用间隔信号","","VBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G11-母联分段仪表","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-母联分段仪表","VC总谐波畸变率","通用间隔信号","","VCTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G11-分段保护","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-分段保护","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-分段保护","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-分段保护","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-分段保护","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-分段保护","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-分段保护","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-分段保护","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-分段保护","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-分段保护","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-分段保护","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-分段保护","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-分段保护","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G11-分段保护","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","IA总谐波畸变率","通用间隔信号","","IATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G13-备用II段馈线仪表","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","IB总谐波畸变率","通用间隔信号","","IBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G13-备用II段馈线仪表","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","IC总谐波畸变率","通用间隔信号","","ICTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G13-备用II段馈线仪表","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","VA总谐波畸变率","通用间隔信号","","VATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G13-备用II段馈线仪表","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","VB总谐波畸变率","通用间隔信号","","VBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G13-备用II段馈线仪表","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用II段馈线仪表","VC总谐波畸变率","通用间隔信号","","VCTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G13-备用保护","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用保护","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用保护","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用保护","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用保护","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用保护","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用保护","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用保护","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用保护","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用保护","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用保护","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用保护","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用保护","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G13-备用保护","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","IA总谐波畸变率","通用间隔信号","","IATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","IB总谐波畸变率","通用间隔信号","","IBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","IC总谐波畸变率","通用间隔信号","","ICTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","VA总谐波畸变率","通用间隔信号","","VATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","VB总谐波畸变率","通用间隔信号","","VBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","VC总谐波畸变率","通用间隔信号","","VCTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G14-旅客楼II段保护","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段保护","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段保护","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段保护","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段保护","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段保护","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段保护","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段保护","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段保护","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段保护","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段保护","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段保护","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段保护","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G14-旅客楼II段保护","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","IA总谐波畸变率","通用间隔信号","","IATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","IB总谐波畸变率","通用间隔信号","","IBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","IC总谐波畸变率","通用间隔信号","","ICTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","VA总谐波畸变率","通用间隔信号","","VATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","VB总谐波畸变率","通用间隔信号","","VBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","VC总谐波畸变率","通用间隔信号","","VCTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G16-宿舍楼2II段保护","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G16-宿舍楼2II段保护","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","IA总谐波畸变率","通用间隔信号","","IATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","IB总谐波畸变率","通用间隔信号","","IBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","IC总谐波畸变率","通用间隔信号","","ICTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","VA总谐波畸变率","通用间隔信号","","VATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","VB总谐波畸变率","通用间隔信号","","VBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","VC总谐波畸变率","通用间隔信号","","VCTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G17-1#小区II段保护","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段保护","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段保护","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段保护","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段保护","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段保护","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段保护","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段保护","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段保护","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段保护","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段保护","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段保护","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段保护","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G17-1#小区II段保护","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","IA总谐波畸变率","通用间隔信号","","IATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","IB总谐波畸变率","通用间隔信号","","IBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","IC总谐波畸变率","通用间隔信号","","ICTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","VA总谐波畸变率","通用间隔信号","","VATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","VB总谐波畸变率","通用间隔信号","","VBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","VC总谐波畸变率","通用间隔信号","","VCTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G18-公安楼II段保护","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段保护","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段保护","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段保护","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段保护","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段保护","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段保护","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段保护","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段保护","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段保护","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段保护","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段保护","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段保护","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G18-公安楼II段保护","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","IA总谐波畸变率","通用间隔信号","","IATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","IB总谐波畸变率","通用间隔信号","","IBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","IC总谐波畸变率","通用间隔信号","","ICTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","VA总谐波畸变率","通用间隔信号","","VATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","VB总谐波畸变率","通用间隔信号","","VBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","VC总谐波畸变率","通用间隔信号","","VCTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G19-海关楼II段保护","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段保护","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段保护","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段保护","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段保护","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段保护","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段保护","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段保护","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段保护","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段保护","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段保护","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段保护","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段保护","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G19-海关楼II段保护","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","IA总谐波畸变率","通用间隔信号","","IATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","IB总谐波畸变率","通用间隔信号","","IBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","IC总谐波畸变率","通用间隔信号","","ICTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","VA总谐波畸变率","通用间隔信号","","VATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","VB总谐波畸变率","通用间隔信号","","VBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","VC总谐波畸变率","通用间隔信号","","VCTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G20-快件中心II段保护","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段保护","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段保护","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段保护","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段保护","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段保护","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段保护","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段保护","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段保护","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段保护","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段保护","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段保护","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段保护","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G20-快件中心II段保护","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","IA总谐波畸变率","通用间隔信号","","IATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G21-PTII段馈线仪表","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","IB总谐波畸变率","通用间隔信号","","IBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G21-PTII段馈线仪表","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","IC总谐波畸变率","通用间隔信号","","ICTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G21-PTII段馈线仪表","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","VA总谐波畸变率","通用间隔信号","","VATHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G21-PTII段馈线仪表","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","VB总谐波畸变率","通用间隔信号","","VBTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G21-PTII段馈线仪表","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G21-PTII段馈线仪表","VC总谐波畸变率","通用间隔信号","","VCTHD","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","65536","0","0"]
["G22-进线II段保护","频率","通用间隔信号","","F","Hz","7","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G22-进线II段保护","A相电流","通用间隔信号","","IA","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G22-进线II段保护","B相电流","通用间隔信号","","IB","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G22-进线II段保护","C相电流","通用间隔信号","","IC","A","1","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G22-进线II段保护","有功功率","通用间隔信号","","P","kW","3","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G22-进线II段保护","功率因数","通用间隔信号","","PF","","6","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G22-进线II段保护","无功功率","通用间隔信号","","Q","kvar","4","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G22-进线II段保护","视在功率","通用间隔信号","","S","kVA","5","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G22-进线II段保护","AB线电压","通用间隔信号","","UAB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G22-进线II段保护","BC线电压","通用间隔信号","","UBC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G22-进线II段保护","CA线电压","通用间隔信号","","UCA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G22-进线II段保护","A相电压","通用间隔信号","","VA","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G22-进线II段保护","B相电压","通用间隔信号","","VB","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]
["G22-进线II段保护","C相电压","通用间隔信号","","VC","kV","2","0","0",{"$nulls":6},"0","0","0","0","0","0","1","32767","-32767","1"]

{"sheet":"AO","index":3,"n_rows":1,"n_cols":4,"rows_kept":1}
["设备组","点描述","设备实例","寄存器字地址"]

{"sheet":"AC（电度量表）","index":4,"n_rows":171,"n_cols":8,"rows_kept":171}
["设备组","点描述","设备实例","寄存器字地址","基值","系数","后台标签名","是否变化存盘"]
["G01-I段进线保护","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G01-I段进线保护","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G01-I段进线保护","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G01-I段进线保护","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G02-PTI段馈线仪表","总有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G02-PTI段馈线仪表","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G02-PTI段馈线仪表","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G02-PTI段馈线仪表","总无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G02-PTI段馈线仪表","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G02-PTI段馈线仪表","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","总有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","总无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G03-快件中心I段馈线仪表","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G03-快件中心I段保护","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G03-快件中心I段保护","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G03-快件中心I段保护","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G03-快件中心I段保护","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","总有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","总无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G04-海关楼I段馈线仪表","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G04-海关楼I段保护","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G04-海关楼I段保护","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G04-海关楼I段保护","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G04-海关楼I段保护","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","总有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","总无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G05-公安楼I段馈线仪表","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G05-公安楼I段保护","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G05-公安楼I段保护","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G05-公安楼I段保护","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G05-公安楼I段保护","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","总有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","总无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G06-1#小区I段馈线仪表","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G06-1#小区I段保护","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G06-1#小区I段保护","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G06-1#小区I段保护","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G06-1#小区I段保护","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","总有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","总无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G07-宿舍楼I段馈线仪表","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G07-宿舍楼2I段保护","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G07-宿舍楼2I段保护","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G07-宿舍楼2I段保护","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G07-宿舍楼2I段保护","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","总有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","总无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G09-旅客楼I段馈线仪表","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G09-旅客楼I段保护","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G09-旅客楼I段保护","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G09-旅客楼I段保护","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G09-旅客楼I段保护","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G10-备用I段馈线仪表","总有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G10-备用I段馈线仪表","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G10-备用I段馈线仪表","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G10-备用I段馈线仪表","总无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G10-备用I段馈线仪表","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G10-备用I段馈线仪表","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G10-备用保护","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G10-备用保护","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G10-备用保护","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G10-备用保护","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G11-母联分段仪表","总有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G11-母联分段仪表","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G11-母联分段仪表","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G11-母联分段仪表","总无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G11-母联分段仪表","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G11-母联分段仪表","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G11-分段保护","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G11-分段保护","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G11-分段保护","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G11-分段保护","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G13-备用II段馈线仪表","总有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G13-备用II段馈线仪表","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G13-备用II段馈线仪表","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G13-备用II段馈线仪表","总无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G13-备用II段馈线仪表","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G13-备用II段馈线仪表","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G13-备用保护","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G13-备用保护","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G13-备用保护","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G13-备用保护","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","总有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","总无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G14-旅客楼II段馈线仪表","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G14-旅客楼II段保护","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G14-旅客楼II段保护","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G14-旅客楼II段保护","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G14-旅客楼II段保护","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","总有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","总无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G16-宿舍楼2II段馈线仪表","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G16-宿舍楼2II段保护","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G16-宿舍楼2II段保护","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G16-宿舍楼2II段保护","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G16-宿舍楼2II段保护","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","总有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","总无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G17-1#小区II段馈线仪表","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G17-1#小区II段保护","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G17-1#小区II段保护","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G17-1#小区II段保护","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G17-1#小区II段保护","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","总有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","总无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G18-公安楼II段馈线仪表","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G18-公安楼II段保护","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G18-公安楼II段保护","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G18-公安楼II段保护","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G18-公安楼II段保护","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","总有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","总无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G19-海关楼II段馈线仪表","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G19-海关楼II段保护","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G19-海关楼II段保护","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G19-海关楼II段保护","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G19-海关楼II段保护","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","总有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","总无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G20-快件中心II段馈线仪表","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G20-快件中心II段保护","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G20-快件中心II段保护","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G20-快件中心II段保护","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G20-快件中心II段保护","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G21-PTII段馈线仪表","总有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G21-PTII段馈线仪表","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G21-PTII段馈线仪表","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G21-PTII段馈线仪表","总无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G21-PTII段馈线仪表","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G21-PTII段馈线仪表","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G22-进线II段保护","正向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G22-进线II段保护","反向有功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G22-进线II段保护","正向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]
["G22-进线II段保护","反向无功电度","通用间隔信号","","0","1",null,"0"]

{"sheet":"数据块","index":5,"n_rows":6,"n_cols":5,"rows_kept":6}
["设备组","功能码","起始地址","数据长度","帧类别"]
["G01-I段进线保护","3","0","60","13"]
["G01-I段进线保护","3","96","1","1"]
["G01-I段进线保护","3","500","18","26"]
["G01-I段进线保护","3","1400","18","13"]
["G01-I段进线保护","3","1600","18","13"]