## 曲線Lever計算 (hidden)
| 反時線01 |  |  |  | 反時線02 |  |  |  | 反時線03 |  |  |  | 反時線04 |  |  |  | 反時線05 |  |  |  | 反時線06
| 所選用曲線： |  | SIT | SIT | 所選用曲線： |  | EIT | SIT | 所選用曲線： |  | EIT | SIT | 所選用曲線： |  | EIT | SIT | 所選用曲線： |  | EIT | SIT | 所選用曲線： |  | EIT | SIT
| k | T | α | β | k | T | α | β | k | T | α | β | k | T | α | β | k | T | α | β | k | T | α | β
| 0.14 | 0.1 | 0.02 | 2.97 | 80 | 0.1 | 2 | 0.808 | 80 | 0.1 | 2 | 0.808 | 80 | 0.1 | 2 | 0.808 | 80 | 0.1 | 2 | 0.808 | 80 | 0.1 | 2 | 0.808
| 0.14 | 0.5 | 0.02 | 2.97 | 0.14 | 0.7 | 0.02 | 2.97 | 0.14 | 0.9 | 0.02 | 2.97 | 0.14 | 1.1 | 0.02 | 2.97 | 0.14 | 1.3 | 0.02 | 2.97 | 0.14 | 1.6 | 0.02 | 2.97
I/Is | td(I) | Lco-td(I) | I(Co) | I(Lco) | td(I) | Lco-td(I) | I(Co) | I(Lco) | td(I) | Lco-td(I) | I(Co) | I(Lco) | td(I) | Lco-td(I) | I(Co) | I(Lco) | td(I) | Lco-td(I) | I(Co) | I(Lco) | td(I) | Lco-td(I) | I(Co) | I(Lco)
1.2 | 1.2904 | 6.4518 | 38.4 | 18 | 22.5023 | 9.0325 | 72 | 18 | 22.5023 | 11.6133 | 168 | 18 | 22.5023 | 14.194 | 264 | 18 | 22.5023 | 16.7747 | 456 | 18 | 22.5023 | 20.6458 | 600 | 36
2 | 0.33768 | 1.6884 | 64 | 30 | 3.3003 | 2.3637 | 120 | 30 | 3.3003 | 3.0391 | 280 | 30 | 3.3003 | 3.7145 | 440 | 30 | 3.3003 | 4.3898 | 760 | 30 | 3.3003 | 5.4028 | 1000 | 60
3 | 0.21219 | 1.0609 | 96 | 45 | 1.2376 | 1.4853 | 180 | 45 | 1.2376 | 1.9097 | 420 | 45 | 1.2376 | 2.334 | 660 | 45 | 1.2376 | 2.7584 | 1140 | 45 | 1.2376 | 3.395 | 1500 | 90
4 | 0.16767 | 0.83834 | 128 | 60 | 0.66007 | 1.1737 | 240 | 60 | 0.66007 | 1.509 | 560 | 60 | 0.66007 | 1.8444 | 880 | 60 | 0.85 | 2.1797 | 1520 | 60 | 1.05 | 2.6827 | 2000 | 120
5 | 0.1441 | 0.72049 | 160 | 75 | 0.41254 | 1.0087 | 300 | 75 | 0.45 | 1.2969 | 700 | 75 | 0.65 | 1.5851 | 1100 | 75 | 0.85 | 1.8733 | 1900 | 75 | 1.05 | 2.3056 | 2500 | 150
6 | 0.1292 | 0.64599 | 192 | 90 | 0.28289 | 0.90439 | 360 | 90 | 0.45 | 1.1628 | 840 | 90 | 0.65 | 1.4212 | 1320 | 90 | 0.85 | 1.6796 | 2280 | 90 | 1.05 | 2.0672 | 3000 | 180
7 | 0.11878 | 0.5939 | 224 | 105 | 0.25 | 0.83145 | 420 | 105 | 0.45 | 1.069 | 980 | 105 | 0.65 | 1.3066 | 1540 | 105 | 0.85 | 1.5441 | 2660 | 105 | 1.05 | 1.9005 | 3500 | 210
8 | 0.111 | 0.55501 | 256 | 120 | 0.25 | 0.77702 | 480 | 120 | 0.45 | 0.99902 | 1120 | 120 | 0.65 | 1.221 | 1760 | 120 | 0.85 | 1.443 | 3000 | 120 | 1.05 | 1.776 | 4000 | 240
9 | 0.10493 | 0.52464 | 288 | 135 | 0.25 | 0.73449 | 540 | 135 | 0.45 | 0.94435 | 1260 | 135 | 0.65 | 1.1542 | 1980 | 135 | 0.85 | 1.3641 | 3000 | 135 | 1.05 | 1.6788 | 4500 | 270
10 | 0.10002 | 0.5001 | 320 | 150 | 0.25 | 0.70014 | 600 | 150 | 0.45 | 0.90018 | 1400 | 150 | 0.65 | 1.1002 | 2200 | 150 | 0.85 | 1.3003 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.6003 | 5000 | 300
11 | 0.095952 | 0.47976 | 352 | 150 | 0.25 | 0.67167 | 660 | 150 | 0.45 | 0.86357 | 1540 | 150 | 0.65 | 1.0555 | 2420 | 150 | 0.85 | 1.2474 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.5352 | 5000 | 300
12 | 0.092511 | 0.46256 | 384 | 150 | 0.25 | 0.64758 | 720 | 150 | 0.45 | 0.8326 | 1680 | 150 | 0.65 | 1.0176 | 2500 | 150 | 0.85 | 1.2026 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.4802 | 5000 | 300
13 | 0.089552 | 0.44776 | 416 | 150 | 0.25 | 0.62686 | 780 | 150 | 0.45 | 0.80597 | 1820 | 150 | 0.65 | 0.98507 | 2500 | 150 | 0.85 | 1.1642 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.4328 | 5000 | 300
14 | 0.086972 | 0.43486 | 448 | 150 | 0.25 | 0.60881 | 840 | 150 | 0.45 | 0.78275 | 1960 | 150 | 0.65 | 0.9567 | 2500 | 150 | 0.85 | 1.1306 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.3916 | 5000 | 300
15 | 0.084698 | 0.42349 | 480 | 150 | 0.25 | 0.59288 | 900 | 150 | 0.45 | 0.76228 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.93167 | 2500 | 150 | 0.85 | 1.1011 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.3552 | 5000 | 300
16 | 0.082672 | 0.41336 | 512 | 150 | 0.25 | 0.57871 | 960 | 150 | 0.45 | 0.74405 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.90939 | 2500 | 150 | 0.85 | 1.0747 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.3228 | 5000 | 300
17 | 0.080854 | 0.40427 | 544 | 150 | 0.25 | 0.56598 | 1020 | 150 | 0.45 | 0.72768 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.88939 | 2500 | 150 | 0.85 | 1.0511 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.2937 | 5000 | 300
18 | 0.079209 | 0.39605 | 576 | 150 | 0.25 | 0.55446 | 1080 | 150 | 0.45 | 0.71288 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.8713 | 2500 | 150 | 0.85 | 1.0297 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.2673 | 5000 | 300
19 | 0.077712 | 0.38856 | 608 | 150 | 0.25 | 0.54398 | 1140 | 150 | 0.45 | 0.69941 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.85483 | 2500 | 150 | 0.85 | 1.0103 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.2434 | 5000 | 300
20 | 0.076342 | 0.38171 | 640 | 150 | 0.25 | 0.53439 | 1200 | 150 | 0.45 | 0.68708 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.83976 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.99245 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.2215 | 5000 | 300
21 | 0.075082 | 0.37541 | 672 | 150 | 0.25 | 0.52557 | 1260 | 150 | 0.45 | 0.67573 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.8259 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.97606 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.2013 | 5000 | 300
22 | 0.073917 | 0.36958 | 704 | 150 | 0.25 | 0.51742 | 1320 | 150 | 0.45 | 0.66525 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.81308 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.96092 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.1827 | 5000 | 300
23 | 0.072836 | 0.36418 | 736 | 150 | 0.25 | 0.50985 | 1380 | 150 | 0.45 | 0.65553 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.8012 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.94687 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.1654 | 5000 | 300
24 | 0.07183 | 0.35915 | 768 | 150 | 0.25 | 0.50281 | 1440 | 150 | 0.45 | 0.64647 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.79013 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.93379 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.1493 | 5000 | 300
25 | 0.07089 | 0.35445 | 800 | 150 | 0.25 | 0.49623 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.63801 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.77979 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.92157 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.1342 | 5000 | 300
26 | 0.070009 | 0.35004 | 832 | 150 | 0.25 | 0.49006 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.63008 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.77009 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.91011 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.1201 | 5000 | 300
27 | 0.06918 | 0.3459 | 864 | 150 | 0.25 | 0.48426 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.62262 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.76099 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.89935 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.1069 | 5000 | 300
28 | 0.0684 | 0.342 | 896 | 150 | 0.25 | 0.4788 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.6156 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.7524 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.8892 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.0944 | 5000 | 300
29 | 0.067663 | 0.33832 | 928 | 150 | 0.25 | 0.47364 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.60897 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.7443 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.87963 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.0826 | 5000 | 300
30 | 0.066966 | 0.33483 | 960 | 150 | 0.25 | 0.46876 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.60269 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.73663 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.87056 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.0715 | 5000 | 300
31 | 0.066305 | 0.33152 | 992 | 150 | 0.25 | 0.46413 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.59674 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.72935 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.86196 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.0609 | 5000 | 300
32 | 0.065676 | 0.32838 | 1024 | 150 | 0.25 | 0.45973 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.59109 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.72244 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.85379 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.0508 | 5000 | 300
33 | 0.065078 | 0.32539 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.45555 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.5857 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.71586 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.84601 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.0412 | 5000 | 300
34 | 0.064507 | 0.32254 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.45155 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.58057 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.70958 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.8386 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.0321 | 5000 | 300
35 | 0.063963 | 0.31981 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.44774 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.57566 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.70359 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.83152 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.0234 | 5000 | 300
36 | 0.063442 | 0.31721 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.44409 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.57098 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.69786 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.82474 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.0151 | 5000 | 300
37 | 0.062943 | 0.31472 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.4406 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.56649 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.69237 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.81826 | 3000 | 150 | 1.05 | 1.0071 | 5000 | 300
38 | 0.062465 | 0.31232 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.43725 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.56218 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.68711 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.81204 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.99944 | 5000 | 300
39 | 0.062006 | 0.31003 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.43404 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.55805 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.68206 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.80607 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.99209 | 5000 | 300
40 | 0.061564 | 0.30782 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.43095 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.55408 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.67721 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.80033 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.98503 | 5000 | 300
41 | 0.06114 | 0.3057 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.42798 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.55026 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.67253 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.79481 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.97823 | 5000 | 300
42 | 0.060731 | 0.30365 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.42511 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.54657 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.66804 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.7895 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.97169 | 5000 | 300
43 | 0.060336 | 0.30168 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.42235 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.54303 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.6637 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.78437 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.96538 | 5000 | 300
44 | 0.059956 | 0.29978 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.41969 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.5396 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.65951 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.77942 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.95929 | 5000 | 300
45 | 0.059588 | 0.29794 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.41712 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.53629 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.65547 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.77465 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.95341 | 5000 | 300
46 | 0.059233 | 0.29616 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.41463 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.5331 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.65156 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.77003 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.94773 | 5000 | 300
47 | 0.058889 | 0.29445 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.41222 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.53 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.64778 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.76556 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.94223 | 5000 | 300
48 | 0.058556 | 0.29278 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.4099 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.52701 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.64412 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.76123 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.9369 | 5000 | 300
49 | 0.058234 | 0.29117 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.40764 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.52411 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.64057 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.75704 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.93175 | 5000 | 300
50 | 0.057921 | 0.28961 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.40545 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.52129 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.63714 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.75298 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.92674 | 5000 | 300
51 | 0.057618 | 0.28809 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.40333 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.51856 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.6338 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.74904 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.92189 | 5000 | 300
52 | 0.057324 | 0.28662 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.40127 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.51591 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.63056 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.74521 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.91718 | 5000 | 300
53 | 0.057038 | 0.28519 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.39926 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.51334 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.62742 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.74149 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.9126 | 5000 | 300
54 | 0.05676 | 0.2838 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.39732 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.51084 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.62436 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.73788 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.90816 | 5000 | 300
55 | 0.056489 | 0.28245 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.39543 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.5084 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.62138 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.73436 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.90383 | 5000 | 300
56 | 0.056226 | 0.28113 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.39358 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.50604 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.61849 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.73094 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.89962 | 5000 | 300
57 | 0.05597 | 0.27985 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.39179 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.50373 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.61567 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.72761 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.89552 | 5000 | 300
58 | 0.05572 | 0.2786 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.39004 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.50148 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.61292 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.72437 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.89153 | 5000 | 300
59 | 0.055477 | 0.27739 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.38834 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.4993 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.61025 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.7212 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.88764 | 5000 | 300
60 | 0.05524 | 0.2762 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.38668 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.49716 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.60764 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.71812 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.88384 | 5000 | 300
61 | 0.055009 | 0.27504 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.38506 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.49508 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.6051 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.71511 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.88014 | 5000 | 300
62 | 0.054783 | 0.27391 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.38348 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.49305 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.60261 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.71218 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.87653 | 5000 | 300
63 | 0.054563 | 0.27281 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.38194 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.49106 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.60019 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.70931 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.873 | 5000 | 300
64 | 0.054347 | 0.27174 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.38043 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.48913 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.59782 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.70651 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.86956 | 5000 | 300
65 | 0.054137 | 0.27068 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.37896 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.48723 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.59551 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.70378 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.86619 | 5000 | 300
66 | 0.053931 | 0.26966 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.37752 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.48538 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.59324 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.70111 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.8629 | 5000 | 300
67 | 0.05373 | 0.26865 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.37611 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.48357 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.59103 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.69849 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.85968 | 5000 | 300
68 | 0.053534 | 0.26767 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.37473 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.4818 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.58887 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.69594 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.85654 | 5000 | 300
69 | 0.053341 | 0.26671 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.37339 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.48007 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.58675 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.69343 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.85346 | 5000 | 300
70 | 0.053153 | 0.26576 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.37207 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.47837 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.58468 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.69098 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.85044 | 5000 | 300
71 | 0.052968 | 0.26484 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.37078 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.47671 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.58265 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.68859 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.84749 | 5000 | 300
72 | 0.052787 | 0.26394 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.36951 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.47509 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.58066 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.68624 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.8446 | 5000 | 300
73 | 0.05261 | 0.26305 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.36827 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.47349 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.57871 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.68393 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.84177 | 5000 | 300
74 | 0.052437 | 0.26218 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.36706 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.47193 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.57681 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.68168 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.83899 | 5000 | 300
75 | 0.052267 | 0.26133 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.36587 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.4704 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.57493 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.67947 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.83627 | 5000 | 300
76 | 0.0521 | 0.2605 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.3647 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.4689 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.5731 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.6773 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.8336 | 5000 | 300
77 | 0.051936 | 0.25968 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.36355 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.46743 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.5713 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.67517 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.83098 | 5000 | 300
78 | 0.051776 | 0.25888 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.36243 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.46598 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.56953 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.67308 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.82841 | 5000 | 300
79 | 0.051618 | 0.25809 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.36133 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.46456 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.5678 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.67103 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.82589 | 5000 | 300
80 | 0.051463 | 0.25732 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.36024 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.46317 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.5661 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.66902 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.82341 | 5000 | 300
81 | 0.051311 | 0.25656 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.35918 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.4618 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.56442 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.66705 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.82098 | 5000 | 300
82 | 0.051162 | 0.25581 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.35813 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.46046 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.56278 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.66511 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.81859 | 5000 | 300
83 | 0.051015 | 0.25508 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.35711 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.45914 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.56117 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.6632 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.81625 | 5000 | 300
84 | 0.050871 | 0.25436 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.3561 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.45784 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.55958 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.66133 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.81394 | 5000 | 300
85 | 0.05073 | 0.25365 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.35511 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.45657 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.55803 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.65949 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.81168 | 5000 | 300
86 | 0.05059 | 0.25295 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.35413 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.45531 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.5565 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.65768 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.80945 | 5000 | 300
87 | 0.050454 | 0.25227 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.35318 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.45408 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.55499 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.6559 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.80726 | 5000 | 300
88 | 0.050319 | 0.25159 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.35223 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.45287 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.55351 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.65415 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.8051 | 5000 | 300
89 | 0.050187 | 0.25093 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.35131 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.45168 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.55205 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.65243 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.80298 | 5000 | 300
90 | 0.050056 | 0.25028 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.35039 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.45051 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.55062 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.65073 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.8009 | 5000 | 300
91 | 0.05 | 0.24964 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.3495 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.44935 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.54921 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.64906 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.79885 | 5000 | 300
92 | 0.05 | 0.24901 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.34861 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.44822 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.54782 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.64742 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.79683 | 5000 | 300
93 | 0.05 | 0.24839 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.34774 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.4471 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.54645 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.64581 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.79484 | 5000 | 300
94 | 0.05 | 0.24778 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.34689 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.446 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.54511 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.64422 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.79288 | 5000 | 300
95 | 0.05 | 0.24717 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.34604 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.44491 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.54378 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.64265 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.79096 | 5000 | 300
96 | 0.05 | 0.24658 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.34521 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.44385 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.54248 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.64111 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.78906 | 5000 | 300
97 | 0.05 | 0.246 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.34439 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.44279 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.54119 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.63959 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.78719 | 5000 | 300
98 | 0.05 | 0.24542 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.34359 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.44176 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.53993 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.63809 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.78535 | 5000 | 300
99 | 0.05 | 0.24485 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.34279 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.44074 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.53868 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.63662 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.78353 | 5000 | 300
100 | 0.05 | 0.24429 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.34201 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.43973 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.53745 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.63516 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.78174 | 5000 | 300
101 | 0.05 | 0.24374 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.34124 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.43874 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.53623 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.63373 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.77998 | 5000 | 300
102 | 0.05 | 0.2432 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.34048 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.43776 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.53504 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.63232 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.77824 | 5000 | 300
103 | 0.05 | 0.24266 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.33973 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.43679 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.53386 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.63092 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.77652 | 5000 | 300
104 | 0.05 | 0.24213 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.33899 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.43584 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.5327 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.62955 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.77483 | 5000 | 300
105 | 0.05 | 0.24161 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.33826 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.4349 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.53155 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.62819 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.77316 | 5000 | 300
106 | 0.05 | 0.2411 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.33754 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.43398 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.53042 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.62686 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.77152 | 5000 | 300
107 | 0.05 | 0.24059 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.33683 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.43306 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.5293 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.62554 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.76989 | 5000 | 300
108 | 0.05 | 0.24009 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.33613 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.43216 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.5282 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.62424 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.76829 | 5000 | 300
109 | 0.05 | 0.2396 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.33544 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.43127 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.52711 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.62295 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.76671 | 5000 | 300
110 | 0.05 | 0.23911 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.33475 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.4304 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.52604 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.62168 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.76515 | 5000 | 300
111 | 0.05 | 0.23863 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.33408 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.42953 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.52498 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.62043 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.76361 | 5000 | 300
112 | 0.05 | 0.23815 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.33341 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.42867 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.52393 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.6192 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.76209 | 5000 | 300
113 | 0.05 | 0.23768 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.33276 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.42783 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.5229 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.61798 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.76059 | 5000 | 300
114 | 0.05 | 0.23722 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.33211 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.427 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.52188 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.61677 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.7591 | 5000 | 300
115 | 0.05 | 0.23676 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.33147 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.42617 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.52088 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.61558 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.75764 | 5000 | 300
116 | 0.05 | 0.23631 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.33083 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.42536 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.51988 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.61441 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.75619 | 5000 | 300
117 | 0.05 | 0.23586 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.33021 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.42455 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.5189 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.61324 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.75476 | 5000 | 300
118 | 0.05 | 0.23542 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.32959 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.42376 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.51793 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.6121 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.75335 | 5000 | 300
119 | 0.05 | 0.23499 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.32898 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.42298 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.51697 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.61096 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.75196 | 5000 | 300
120 | 0.05 | 0.23456 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.32838 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.4222 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.51602 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.60984 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.75058 | 5000 | 300
121 | 0.05 | 0.23413 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.32778 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.42143 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.51509 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.60874 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.74922 | 5000 | 300
122 | 0.05 | 0.23371 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.32719 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.42068 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.51416 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.60764 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.74787 | 5000 | 300
123 | 0.05 | 0.23329 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.32661 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.41993 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.51325 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.60656 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.74654 | 5000 | 300
124 | 0.05 | 0.23288 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.32604 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.41919 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.51234 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.60549 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.74522 | 5000 | 300
125 | 0.05 | 0.23248 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.32547 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.41846 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.51145 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.60444 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.74392 | 5000 | 300
126 | 0.05 | 0.23207 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.3249 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.41773 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.51056 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.60339 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.74264 | 5000 | 300
127 | 0.05 | 0.23168 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.32435 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.41702 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.50969 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.60236 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.74137 | 5000 | 300
128 | 0.05 | 0.23128 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.3238 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.41631 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.50882 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.60134 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.74011 | 5000 | 300
129 | 0.05 | 0.2309 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.32325 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.41561 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.50797 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.60033 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.73887 | 5000 | 300
130 | 0.05 | 0.23051 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.32272 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.41492 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.50712 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.59933 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.73764 | 5000 | 300
131 | 0.05 | 0.23013 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.32218 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.41424 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.50629 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.59834 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.73642 | 5000 | 300
132 | 0.05 | 0.22975 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.32166 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.41356 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.50546 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.59736 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.73521 | 5000 | 300
133 | 0.05 | 0.22938 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.32114 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.41289 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.50464 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.59639 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.73402 | 5000 | 300
134 | 0.05 | 0.22901 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.32062 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.41223 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.50383 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.59544 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.73285 | 5000 | 300
135 | 0.05 | 0.22865 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.32011 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.41157 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.50303 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.59449 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.73168 | 5000 | 300
136 | 0.05 | 0.22829 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.3196 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.41092 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.50224 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.59355 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.73053 | 5000 | 300
137 | 0.05 | 0.22793 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.31911 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.41028 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.50145 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.59262 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.72938 | 5000 | 300
138 | 0.05 | 0.22758 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.31861 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.40964 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.50067 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.59171 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.72825 | 5000 | 300
139 | 0.05 | 0.22723 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.31812 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.40901 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.4999 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.5908 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.72713 | 5000 | 300
140 | 0.05 | 0.22688 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.31764 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.40839 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.49914 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.5899 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.72603 | 5000 | 300
141 | 0.05 | 0.22654 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.31716 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.40777 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.49839 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.58901 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.72493 | 5000 | 300
142 | 0.05 | 0.2262 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.31668 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.40716 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.49764 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.58812 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.72384 | 5000 | 300
143 | 0.05 | 0.22587 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.31621 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.40656 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.4969 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.58725 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.72277 | 5000 | 300
144 | 0.05 | 0.22553 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.31575 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.40596 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.49617 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.58638 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.7217 | 5000 | 300
145 | 0.05 | 0.2252 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.31528 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.40537 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.49545 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.58553 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.72065 | 5000 | 300
146 | 0.05 | 0.22488 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.31483 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.40478 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.49473 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.58468 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.71961 | 5000 | 300
147 | 0.05 | 0.22455 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.31438 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.4042 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.49402 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.58384 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.71857 | 5000 | 300
148 | 0.05 | 0.22423 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.31393 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.40362 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.49331 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.58301 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.71755 | 5000 | 300
149 | 0.05 | 0.22392 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.31348 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.40305 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.49262 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.58218 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.71653 | 5000 | 300
150 | 0.05 | 0.2236 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.31304 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.40248 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.49192 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.58137 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.71553 | 5000 | 300
151 | 0.05 | 0.22329 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.31261 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.40192 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.49124 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.58056 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.71453 | 5000 | 300
152 | 0.05 | 0.22298 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.31218 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.40137 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.49056 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.57976 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.71354 | 5000 | 300
153 | 0.05 | 0.22268 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.31175 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.40082 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.48989 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.57896 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.71257 | 5000 | 300
154 | 0.05 | 0.22237 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.31132 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.40027 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.48922 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.57817 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.7116 | 5000 | 300
155 | 0.05 | 0.22207 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.3109 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.39973 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.48856 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.57739 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.71064 | 5000 | 300
156 | 0.05 | 0.22178 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.31049 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.3992 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.48791 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.57662 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.70969 | 5000 | 300
157 | 0.05 | 0.22148 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.31008 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.39867 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.48726 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.57585 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.70874 | 5000 | 300
158 | 0.05 | 0.22119 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30967 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.39814 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.48662 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.5751 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.70781 | 5000 | 300
159 | 0.05 | 0.2209 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30926 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.39762 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.48598 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.57434 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.70688 | 5000 | 300
160 | 0.05 | 0.22061 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30886 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.39711 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.48535 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.5736 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.70596 | 5000 | 300
161 | 0.05 | 0.22033 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30846 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.39659 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.48472 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.57286 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.70505 | 5000 | 300
162 | 0.05 | 0.22005 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30807 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.39609 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.4841 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.57212 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.70415 | 5000 | 300
163 | 0.05 | 0.21977 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30768 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.39558 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.48349 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.5714 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.70326 | 5000 | 300
164 | 0.05 | 0.21949 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30729 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.39508 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.48288 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.57068 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.70237 | 5000 | 300
165 | 0.05 | 0.21922 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.3069 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.39459 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.48227 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.56996 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.70149 | 5000 | 300
166 | 0.05 | 0.21894 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30652 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.3941 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.48168 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.56925 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.70062 | 5000 | 300
167 | 0.05 | 0.21867 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30614 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.39361 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.48108 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.56855 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.69975 | 5000 | 300
168 | 0.05 | 0.2184 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30577 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.39313 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.48049 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.56785 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.6989 | 5000 | 300
169 | 0.05 | 0.21814 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30539 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.39265 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.47991 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.56716 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.69805 | 5000 | 300
170 | 0.05 | 0.21788 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30503 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.39218 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.47933 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.56648 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.6972 | 5000 | 300
171 | 0.05 | 0.21761 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30466 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.39171 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.47875 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.5658 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.69636 | 5000 | 300
172 | 0.05 | 0.21735 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.3043 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.39124 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.47818 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.56512 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.69553 | 5000 | 300
173 | 0.05 | 0.2171 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30394 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.39077 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.47761 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.56445 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.69471 | 5000 | 300
174 | 0.05 | 0.21684 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30358 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.39032 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.47705 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.56379 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.69389 | 5000 | 300
175 | 0.05 | 0.21659 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30322 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38986 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.4765 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.56313 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.69308 | 5000 | 300
176 | 0.05 | 0.21634 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30287 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38941 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.47594 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.56248 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.69228 | 5000 | 300
177 | 0.05 | 0.21609 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30252 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38896 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.47539 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.56183 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.69148 | 5000 | 300
178 | 0.05 | 0.21584 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30218 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38851 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.47485 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.56119 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.69069 | 5000 | 300
179 | 0.05 | 0.2156 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30183 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38807 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.47431 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.56055 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.68991 | 5000 | 300
180 | 0.05 | 0.21535 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30149 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38763 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.47377 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.55992 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.68913 | 5000 | 300
181 | 0.05 | 0.21511 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30115 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.3872 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.47324 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.55929 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.68835 | 5000 | 300
182 | 0.05 | 0.21487 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30082 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38677 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.47272 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.55866 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.68759 | 5000 | 300
183 | 0.05 | 0.21463 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30049 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38634 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.47219 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.55804 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.68682 | 5000 | 300
184 | 0.05 | 0.2144 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.30016 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38591 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.47167 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.55743 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.68607 | 5000 | 300
185 | 0.05 | 0.21416 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.29983 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38549 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.47116 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.55682 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.68532 | 5000 | 300
186 | 0.05 | 0.21393 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.2995 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38507 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.47064 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.55622 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.68457 | 5000 | 300
187 | 0.05 | 0.2137 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.29918 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38466 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.47014 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.55562 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.68384 | 5000 | 300
188 | 0.05 | 0.21347 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.29886 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38424 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.46963 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.55502 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.6831 | 5000 | 300
189 | 0.05 | 0.21324 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.29854 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38383 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.46913 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.55443 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.68237 | 5000 | 300
190 | 0.05 | 0.21302 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.29822 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38343 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.46863 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.55384 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.68165 | 5000 | 300
191 | 0.05 | 0.21279 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.29791 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38302 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.46814 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.55326 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.68093 | 5000 | 300
192 | 0.05 | 0.21257 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.2976 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38262 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.46765 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.55268 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.68022 | 5000 | 300
193 | 0.05 | 0.21235 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.29729 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38223 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.46717 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.5521 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.67951 | 5000 | 300
194 | 0.05 | 0.21213 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.29698 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38183 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.46668 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.55153 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.67881 | 5000 | 300
195 | 0.05 | 0.21191 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.29667 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38144 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.4662 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.55097 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.67811 | 5000 | 300
196 | 0.05 | 0.21169 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.29637 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38105 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.46573 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.5504 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.67742 | 5000 | 300
197 | 0.05 | 0.21148 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.29607 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38066 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.46525 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.54985 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.67673 | 5000 | 300
198 | 0.05 | 0.21127 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.29577 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.38028 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.46478 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.54929 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.67605 | 5000 | 300
199 | 0.05 | 0.21105 | 1050 | 150 | 0.25 | 0.29548 | 1500 | 150 | 0.45 | 0.3799 | 2000 | 150 | 0.65 | 0.46432 | 2500 | 150 | 0.85 | 0.54874 | 3000 | 150 | 1.05 | 0.67537 | 5000 | 300
200 | 0.05 | 0.21084 | 6400 | 3000 | 0.25 | 0.29518 | 12000 | 3000 | 0.45 | 0.37952 | 28000 | 3000 | 0.65 | 0.46386 | 44000 | 3000 | 0.85 | 0.54819 | 76000 | 3000 | 1.05 | 0.6747 | 100000 | 6000

## CO表單 (hidden)
電譯01
M/G微處理型保護電譯CO曲線
| 曲線名稱： |  | 6kvC1变馈线
| 預定負載為 Load＝ |  |  | 2000 | KVA
| 基準側電壓： Vb＝ |  |  | 11.4 | KV
| 換算側電壓： Vt＝ |  |  | 11.4 | KV
| 過載百分比： L%＝ |  |  | 100 | %
| 變流比： CT比＝ |  |  | 150/5 |  | = 150 / 5 = 30
| 計算分接頭標置： Tc＝ |  |  | 0.68In | =3.4A
| 選用分接頭標置： Ts＝ |  |  | 0.21In | =1.07A
| 換算一次側設定電流： Is＝ |  |  | 32 | A | = 0.213333333333333 x 150 = 32
| 時間標置： t>＝ |  |  | 0.1 |  | 曲線 Lever = 0.1
| 二次側瞬跳電流標置： IIT＝ |  |  | 35A
| 一次側最小動作電流：Imin＝ |  |  | 38.4 | A | = 120% Is = 38.4A
| 一次側瞬跳動作電流： I>>＝ |  |  | 1050 | A | 基準值=10倍Is=320;設定值=1050
| 選用電驛廠牌型號： |  |  | SEPAM S20
| 變流比CT＝ |  | 150/5 | 一次側額定電流In＝ |  | 150A | 時間標置 t>＝ | 0.1
| 二次分接頭I>＝ |  | 0.21In=1.07A | 一次側設定電流Is＝ |  | 32A | 曲線TYPE＝ | SIT
| 二次瞬跳電流標置IIT＝ |  | 35A | 一次側瞬跳電流I>>＝ |  | 1050A
| 分 接 頭 電流倍數 | 過 電 流 值 (A) |  |  |  | 動 作 時 間 (秒)
|  | 基 準 側 |  | 換 算 側
| 2 | 64 |  | 64 |  | 0.33768
| 3 | 96 |  | 96 |  | 0.21219
| 4 | 128 |  | 128 |  | 0.16767
| 5 | 160 |  | 160 |  | 0.1441
| 6 | 192 |  | 192 |  | 0.1292
| 7 | 224 |  | 224 |  | 0.11878
| 8 | 256 |  | 256 |  | 0.111
| 9 | 288 |  | 288 |  | 0.10493
| 10 | 320 |  | 320 |  | 0.10002
| I>> | 1050 |  | 1050 |  | 0.05
實際設定值如下：
| 形 式 | SEPAM S20 |  | 備 註 |  | Tc＝ | Load x (L%/100)
| In | 150A |  | CT一次側額定值 |  |  | √3 x Vt x CT一次測
| Is | 32A |  | 0.1～2.4 In |  | Imin＝ | 1.2 x Is
| t> | 0.1 |  | 0.1～12.5s在10Is |  | Is＝ | Ts x CT一次測
| I>> | 1050A |  | 0.1～24In |  | IIT＝ | I>>
| t>> | 0.05 |  | 0s(Inst.),50ms～300s |  |  | CT比值
| CURVE | SIT
電譯02
M/G微處理型保護電譯CO曲線
| 曲線名稱： |  | 6kvC1变母联
| 預定負載為 Load＝ |  |  | 2500 | KVA
| 基準側電壓： Vb＝ |  |  | 11.4 | KV
| 換算側電壓： Vt＝ |  |  | 11.4 | KV
| 過載百分比： L%＝ |  |  | 100 | %
| 變流比： CT比＝ |  |  | 150/5 |  | = 150 / 5 = 30
| 計算分接頭標置： Tc＝ |  |  | 0.84In | =4.2A
| 選用分接頭標置： Ts＝ |  |  | 0.4In | =2A
| 換算一次側設定電流： Is＝ |  |  | 60 | A | = 0.4 x 150 = 60
| 時間標置： t>＝ |  |  | 0.1 |  | 曲線 Lever = 0.1
| 二次側瞬跳電流標置： IIT＝ |  |  | 50A
| 一次側最小動作電流：Imin＝ |  |  | 72 | A | = 120% Is = 72A
| 一次側瞬跳動作電流： I>>＝ |  |  | 1500 | A | 基準值=10倍Is=600;設定值=1500
| 選用電驛廠牌型號： |  |  | SEPAM S40
| 變流比CT＝ |  | 150/5 | 一次側額定電流In＝ |  | 150A | 時間標置 t>＝ | 0.1
| 二次分接頭I>＝ |  | 0.4In=2A | 一次側設定電流Is＝ |  | 60A | 曲線TYPE＝ | EIT
| 二次瞬跳電流標置IIT＝ |  | 50A | 一次側瞬跳電流I>>＝ |  | 1500A
| 分 接 頭 電流倍數 | 過 電 流 值 (A) |  |  |  | 動 作 時 間 (秒)
|  | 基 準 側 |  | 換 算 側
| 2 | 120 |  | 120 |  | 3.3003
| 3 | 180 |  | 180 |  | 1.2376
| 4 | 240 |  | 240 |  | 0.66007
| 5 | 300 |  | 300 |  | 0.41254
| 6 | 360 |  | 360 |  | 0.28289
| 7 | 420 |  | 420 |  | 0.25
| 8 | 480 |  | 480 |  | 0.25
| 9 | 540 |  | 540 |  | 0.25
| 10 | 600 |  | 600 |  | 0.25
| I>> | 1500 |  | 1500 |  | 0.25
實際設定值如下：
| 形 式 | SEPAM S40 |  | 備 註 |  | Tc＝ | Load x (L%/100)
| In | 150A |  | CT一次側額定值 |  |  | √3 x Vt x CT一次測
| Is | 60A |  | 0.1～2.4 In |  | Imin＝ | 1.2 x Is
| t> | 0.1 |  | 0.1～12.5s在10Is |  | Is＝ | Ts x CT一次測
| I>> | 1500A |  | 0.1～24In |  | IIT＝ | I>>
| t>> | 0.25 |  | 0s(Inst.),50ms～300s |  |  | CT比值
| CURVE | EIT
電譯03
M/G微處理型保護電譯CO曲線
| 曲線名稱： |  | 6kvC1变进线
| 預定負載為 Load＝ |  |  | 3000 | KVA
| 基準側電壓： Vb＝ |  |  | 11.4 | KV
| 換算側電壓： Vt＝ |  |  | 11.4 | KV
| 過載百分比： L%＝ |  |  | 100 | %
| 變流比： CT比＝ |  |  | 150/5 |  | = 150 / 5 = 30
| 計算分接頭標置： Tc＝ |  |  | 1.01In | =5.05A
| 選用分接頭標置： Ts＝ |  |  | 0.93In | =4.67A
| 換算一次側設定電流： Is＝ |  |  | 140 | A | = 0.933333333333333 x 150 = 140
| 時間標置： t>＝ |  |  | 0.1 |  | 曲線 Lever = 0.1
| 二次側瞬跳電流標置： IIT＝ |  |  | 66.67A
| 一次側最小動作電流：Imin＝ |  |  | 168 | A | = 120% Is = 168A
| 一次側瞬跳動作電流： I>>＝ |  |  | 2000 | A | 基準值=10倍Is=1400;設定值=2000
| 選用電驛廠牌型號： |  |  | SEPAM S80
| 變流比CT＝ |  | 150/5 | 一次側額定電流In＝ |  | 150A | 時間標置 t>＝ | 0.1
| 二次分接頭I>＝ |  | 0.93In=4.67A | 一次側設定電流Is＝ |  | 140A | 曲線TYPE＝ | EIT
| 二次瞬跳電流標置IIT＝ |  | 66.67A | 一次側瞬跳電流I>>＝ |  | 2000A
| 分 接 頭 電流倍數 | 過 電 流 值 (A) |  |  |  | 動 作 時 間 (秒)
|  | 基 準 側 |  | 換 算 側
| 2 | 280 |  | 280 |  | 3.3003
| 3 | 420 |  | 420 |  | 1.2376
| 4 | 560 |  | 560 |  | 0.66007
| 5 | 700 |  | 700 |  | 0.45
| 6 | 840 |  | 840 |  | 0.45
| 7 | 980 |  | 980 |  | 0.45
| 8 | 1120 |  | 1120 |  | 0.45
| 9 | 1260 |  | 1260 |  | 0.45
| 10 | 1400 |  | 1400 |  | 0.45
| I>> | 2000 |  | 2000 |  | 0.45
實際設定值如下：
| 形 式 | SEPAM S80 |  | 備 註 |  | Tc＝ | Load x (L%/100)
| In | 150A |  | CT一次側額定值 |  |  | √3 x Vt x CT一次測
| Is | 140A |  | 0.1～2.4 In |  | Imin＝ | 1.2 x Is
| t> | 0.1 |  | 0.1～12.5s在10Is |  | Is＝ | Ts x CT一次測
| I>> | 2000A |  | 0.1～24In |  | IIT＝ | I>>
| t>> | 0.45 |  | 0s(Inst.),50ms～300s |  |  | CT比值
| CURVE | EIT
電譯04
M/G微處理型保護電譯CO曲線
| 曲線名稱： |  | 20Kv馈线
| 預定負載為 Load＝ |  |  | 4000 | KVA
| 基準側電壓： Vb＝ |  |  | 11.4 | KV
| 換算側電壓： Vt＝ |  |  | 11.4 | KV
| 過載百分比： L%＝ |  |  | 100 | %
| 變流比： CT比＝ |  |  | 150/5 |  | = 150 / 5 = 30
| 計算分接頭標置： Tc＝ |  |  | 1.35In | =6.75A
| 選用分接頭標置： Ts＝ |  |  | 1.47In | =7.33A
| 換算一次側設定電流： Is＝ |  |  | 220 | A | = 1.46666666666667 x 150 = 220
| 時間標置： t>＝ |  |  | 0.1 |  | 曲線 Lever = 0.1
| 二次側瞬跳電流標置： IIT＝ |  |  | 83.33A
| 一次側最小動作電流：Imin＝ |  |  | 264 | A | = 120% Is = 264A
| 一次側瞬跳動作電流： I>>＝ |  |  | 2500 | A | 基準值=10倍Is=2200;設定值=2500
| 選用電驛廠牌型號： |  |  | SEPAM G40
| 變流比CT＝ |  | 150/5 | 一次側額定電流In＝ |  | 150A | 時間標置 t>＝ | 0.1
| 二次分接頭I>＝ |  | 1.47In=7.33A | 一次側設定電流Is＝ |  | 220A | 曲線TYPE＝ | EIT
| 二次瞬跳電流標置IIT＝ |  | 83.33A | 一次側瞬跳電流I>>＝ |  | 2500A
| 分 接 頭 電流倍數 | 過 電 流 值 (A) |  |  |  | 動 作 時 間 (秒)
|  | 基 準 側 |  | 換 算 側
| 2 | 440 |  | 440 |  | 3.3003
| 3 | 660 |  | 660 |  | 1.2376
| 4 | 880 |  | 880 |  | 0.66007
| 5 | 1100 |  | 1100 |  | 0.65
| 6 | 1320 |  | 1320 |  | 0.65
| 7 | 1540 |  | 1540 |  | 0.65
| 8 | 1760 |  | 1760 |  | 0.65
| 9 | 1980 |  | 1980 |  | 0.65
| 10 | 2200 |  | 2200 |  | 0.65
| I>> | 2500 |  | 2500 |  | 0.05
實際設定值如下：
| 形 式 | SEPAM G40 |  | 備 註 |  | Tc＝ | Load x (L%/100)
| In | 150A |  | CT一次側額定值 |  |  | √3 x Vt x CT一次測
| Is | 220A |  | 0.1～2.4 In |  | Imin＝ | 1.2 x Is
| t> | 0.1 |  | 0.1～12.5s在10Is |  | Is＝ | Ts x CT一次測
| I>> | 2500A |  | 0.1～24In |  | IIT＝ | I>>
| t>> | 0.65 |  | 0s(Inst.),50ms～300s |  |  | CT比值
| CURVE | EIT
電譯05
M/G微處理型保護電譯CO曲線
| 曲線名稱： |  | 20Kv母联
| 預定負載為 Load＝ |  |  | 4500 | KVA
| 基準側電壓： Vb＝ |  |  | 11.4 | KV
| 換算側電壓： Vt＝ |  |  | 11.4 | KV
| 過載百分比： L%＝ |  |  | 100 | %
| 變流比： CT比＝ |  |  | 150/5 |  | = 150 / 5 = 30
| 計算分接頭標置： Tc＝ |  |  | 1.52In | =7.6A
| 選用分接頭標置： Ts＝ |  |  | 2.53In | =12.67A
| 換算一次側設定電流： Is＝ |  |  | 380 | A | = 2.53333333333333 x 150 = 380
| 時間標置： t>＝ |  |  | 0.1 |  | 曲線 Lever = 0.1
| 二次側瞬跳電流標置： IIT＝ |  |  | 100A
| 一次側最小動作電流：Imin＝ |  |  | 456 | A | = 120% Is = 456A
| 一次側瞬跳動作電流： I>>＝ |  |  | 3000 | A | 基準值=10倍Is=3800;設定值=3000
| 選用電驛廠牌型號： |  |  | SEPAM T87
| 變流比CT＝ |  | 150/5 | 一次側額定電流In＝ |  | 150A | 時間標置 t>＝ | 0.1
| 二次分接頭I>＝ |  | 2.53In=12.67A | 一次側設定電流Is＝ |  | 380A | 曲線TYPE＝ | EIT
| 二次瞬跳電流標置IIT＝ |  | 100A | 一次側瞬跳電流I>>＝ |  | 3000A
| 分 接 頭 電流倍數 | 過 電 流 值 (A) |  |  |  | 動 作 時 間 (秒)
|  | 基 準 側 |  | 換 算 側
| 2 | 760 |  | 760 |  | 3.3003
| 3 | 1140 |  | 1140 |  | 1.2376
| 4 | 1520 |  | 1520 |  | 0.85
| 5 | 1900 |  | 1900 |  | 0.85
| 6 | 2280 |  | 2280 |  | 0.85
| 7 | 2660 |  | 2660 |  | 0.85
| 8 | 3040 |  | 3040 |  | 0.85
| 9 | 3420 |  | 3420 |  | 0.85
| 10 | 3800 |  | 3800 |  | 0.85
| I>> | 3000 |  | 3000 |  | 0.85
實際設定值如下：
| 形 式 | SEPAM T87 |  | 備 註 |  | Tc＝ | Load x (L%/100)
| In | 150A |  | CT一次側額定值 |  |  | √3 x Vt x CT一次測
| Is | ERROR! |  | 0.1～2.4 In |  | Imin＝ | 1.2 x Is
| t> | 0.1 |  | 0.1～12.5s在10Is |  | Is＝ | Ts x CT一次測
| I>> | 3000A |  | 0.1～24In |  | IIT＝ | I>>
| t>> | 0.85 |  | 0s(Inst.),50ms～300s |  |  | CT比值
| CURVE | EIT
電譯06
M/G微處理型保護電譯CO曲線
| 曲線名稱： |  | 20Kv进线
| 預定負載為 Load＝ |  |  | 6000 | KVA
| 基準側電壓： Vb＝ |  |  | 11.4 | KV
| 換算側電壓： Vt＝ |  |  | 11.4 | KV
| 過載百分比： L%＝ |  |  | 100 | %
| 變流比： CT比＝ |  |  | 150/5 |  | = 150 / 5 = 30
| 計算分接頭標置： Tc＝ |  |  | 2.03In | =10.15A
| 選用分接頭標置： Ts＝ |  |  | 3.33In | =16.67A
| 換算一次側設定電流： Is＝ |  |  | 500 | A | = 3.33333333333333 x 150 = 500
| 時間標置： t>＝ |  |  | 0.1 |  | 曲線 Lever = 0.1
| 二次側瞬跳電流標置： IIT＝ |  |  | 166.67A
| 一次側最小動作電流：Imin＝ |  |  | 600 | A | = 120% Is = 600A
| 一次側瞬跳動作電流： I>>＝ |  |  | 5000 | A | 基準值=10倍Is=5000;設定值=5000
| 選用電驛廠牌型號： |  |  | SEPAM M87
| 變流比CT＝ |  | 150/5 | 一次側額定電流In＝ |  | 150A | 時間標置 t>＝ | 0.1
| 二次分接頭I>＝ |  | 3.33In=16.67A | 一次側設定電流Is＝ |  | 500A | 曲線TYPE＝ | EIT
| 二次瞬跳電流標置IIT＝ |  | 166.67A | 一次側瞬跳電流I>>＝ |  | 5000A
| 分 接 頭 電流倍數 | 過 電 流 值 (A) |  |  |  | 動 作 時 間 (秒)
|  | 基 準 側 |  | 換 算 側
| 2 | 1000 |  | 1000 |  | 3.3003
| 3 | 1500 |  | 1500 |  | 1.2376
| 4 | 2000 |  | 2000 |  | 1.05
| 5 | 2500 |  | 2500 |  | 1.05
| 6 | 3000 |  | 3000 |  | 1.05
| 7 | 3500 |  | 3500 |  | 1.05
| 8 | 4000 |  | 4000 |  | 1.05
| 9 | 4500 |  | 4500 |  | 1.05
| 10 | 5000 |  | 5000 |  | 1.05
| I>> | 5000 |  | 5000 |  | 1.05
實際設定值如下：
| 形 式 | SEPAM M87 |  | 備 註 |  | Tc＝ | Load x (L%/100)
| In | 150A |  | CT一次側額定值 |  |  | √3 x Vt x CT一次測
| Is | ERROR! |  | 0.1～2.4 In |  | Imin＝ | 1.2 x Is
| t> | 0.1 |  | 0.1～12.5s在10Is |  | Is＝ | Ts x CT一次測
| I>> | ERROR! |  | 0.1～24In |  | IIT＝ | I>>
| t>> | 1.05 |  | 0s(Inst.),50ms～300s |  |  | CT比值
| CURVE | EIT

## LCO表單 (hidden)
電譯01
M/G微處理型保護電譯LCO曲線
| 曲線名稱： |  | Lco-6kvC1变馈线
| 預定負載為 Load＝ |  |  | 2000 | KVA
| 基準側電壓： Vb＝ |  |  | 11.4 | KV
| 換算側電壓： Vt＝ |  |  | 11.4 | KV
| 過載百分比： L%＝ |  |  | 100 | %
| 變流比： CT比＝ |  |  | 150/5 |  | = 150 / 5 = 30
計算分接頭標置： Tc0＝
| 選用分接頭標置： Ts0＝ |  |  | 0.1In | =0.5A | 一般固定選用0.1In;手動設定為0.1In
| 換算一次側設定電流： Is0＝ |  |  | 15 | A
| 時間標置： t0>＝ |  |  | 0.1
| 二次側瞬跳電流標置： IIT0＝ |  |  | 1In | =5A | 一般固定選用1In;手動設定為1In
| 一次側最小動作電流：I0min＝ |  |  | 18 | A | 120%Is0
| 一次側瞬跳動作電流： I0>>＝ |  |  | 150 | A | IIT0 x CT一次測
| 選用電驛廠牌型號： |  |  | SEPAM S20
| 變流比CT＝ |  | 150/5 | 一次側額定電流In＝ |  | 150A | 時間標置 t0>＝ | 0.5
| 分接頭I0>＝ |  | 0.1 | In | Is0>＝ | 15A | 曲線TYPE＝ | SIT
| 分接頭I0>>＝ |  | 1 | In | I0>>＝ | 150A
| 分 接 頭 電流倍數 | 過 電 流 值 (A) |  |  |  | 動 作 時 間 (秒)
|  | 基 準 側 |  | 換 算 側
| 2 | 30 |  | 30 |  | 1.6884
| 3 | 45 |  | 45 |  | 1.0609
| 4 | 60 |  | 60 |  | 0.83834
| 5 | 75 |  | 75 |  | 0.72049
| 6 | 90 |  | 90 |  | 0.64599
| 7 | 105 |  | 105 |  | 0.5939
| 8 | 120 |  | 120 |  | 0.55501
| 9 | 135 |  | 135 |  | 0.52464
| 10 | 150 |  | 150 |  | 0.5001
| I>> | 150 |  | 150 |  | 0.05
實際設定值如下：
| 形 式 | SEPAM S20 |  | 備 註 |  | Tc0＝ | Load x (L%/100)
| In0 | 150A |  | CT一次側額定值 |  |  | √3 x Vt x CT一次測
| Is0 | 15A |  | 0.1～1 In |  | I0min＝ | 1.2 x Is0
| t0> | 0.1 |  | 0.1～12.5s在10Is |  | Is0＝ | Ts0 x CT一次測
| I0>> | 150A |  | 0.1～15In |  | IIT0＝ | I0>>
| t0>> | 0.05 |  | 0s(Inst.),50ms~300s |  |  | CT一次側
| CURVE | SIT
電譯02
M/G微處理型保護電譯LCO曲線
| 曲線名稱： |  | Lco-6kvC1变母联
| 預定負載為 Load＝ |  |  | 2500 | KVA
| 基準側電壓： Vb＝ |  |  | 11.4 | KV
| 換算側電壓： Vt＝ |  |  | 11.4 | KV
| 過載百分比： L%＝ |  |  | 100 | %
| 變流比： CT比＝ |  |  | 150/5 |  | = 150 / 5 = 30
計算分接頭標置： Tc0＝
| 選用分接頭標置： Ts0＝ |  |  | 0.1In | =0.5A | 一般固定選用0.1In;手動設定為0.1In
| 換算一次側設定電流： Is0＝ |  |  | 15 | A
| 時間標置： t0>＝ |  |  | 0.1
| 二次側瞬跳電流標置： IIT0＝ |  |  | 1In | =5A | 一般固定選用1In;手動設定為1In
| 一次側最小動作電流：I0min＝ |  |  | 18 | A | 120%Is0
| 一次側瞬跳動作電流： I0>>＝ |  |  | 150 | A | IIT0 x CT一次測
| 選用電驛廠牌型號： |  |  | SEPAM S40
| 變流比CT＝ |  | 150/5 | 一次側額定電流In＝ |  | 150A | 時間標置 t0>＝ | 0.7
| 分接頭I0>＝ |  | 0.1 | In | Is0>＝ | 15A | 曲線TYPE＝ | SIT
| 分接頭I0>>＝ |  | 1 | In | I0>>＝ | 150A
| 分 接 頭 電流倍數 | 過 電 流 值 (A) |  |  |  | 動 作 時 間 (秒)
|  | 基 準 側 |  | 換 算 側
| 2 | 30 |  | 30 |  | 2.3637
| 3 | 45 |  | 45 |  | 1.4853
| 4 | 60 |  | 60 |  | 1.1737
| 5 | 75 |  | 75 |  | 1.0087
| 6 | 90 |  | 90 |  | 0.90439
| 7 | 105 |  | 105 |  | 0.83145
| 8 | 120 |  | 120 |  | 0.77702
| 9 | 135 |  | 135 |  | 0.73449
| 10 | 150 |  | 150 |  | 0.70014
| I>> | 150 |  | 150 |  | 0.05
實際設定值如下：
| 形 式 | SEPAM S40 |  | 備 註 |  | Tc0＝ | Load x (L%/100)
| In0 | 150A |  | CT一次側額定值 |  |  | √3 x Vt x CT一次測
| Is0 | 15A |  | 0.1～1 In |  | I0min＝ | 1.2 x Is0
| t0> | 0.1 |  | 0.1～12.5s在10Is |  | Is0＝ | Ts0 x CT一次測
| I0>> | 150A |  | 0.1～15In |  | IIT0＝ | I0>>
| t0>> | 0.05 |  | 0s(Inst.),50ms~300s |  |  | CT一次側
| CURVE | SIT
電譯03
M/G微處理型保護電譯LCO曲線
| 曲線名稱： |  | Lco-6kvC1变进线
| 預定負載為 Load＝ |  |  | 3000 | KVA
| 基準側電壓： Vb＝ |  |  | 11.4 | KV
| 換算側電壓： Vt＝ |  |  | 11.4 | KV
| 過載百分比： L%＝ |  |  | 100 | %
| 變流比： CT比＝ |  |  | 150/5 |  | = 150 / 5 = 30
計算分接頭標置： Tc0＝
| 選用分接頭標置： Ts0＝ |  |  | 0.1In | =0.5A | 一般固定選用0.1In;手動設定為0.1In
| 換算一次側設定電流： Is0＝ |  |  | 15 | A
| 時間標置： t0>＝ |  |  | 0.1
| 二次側瞬跳電流標置： IIT0＝ |  |  | 1In | =5A | 一般固定選用1In;手動設定為1In
| 一次側最小動作電流：I0min＝ |  |  | 18 | A | 120%Is0
| 一次側瞬跳動作電流： I0>>＝ |  |  | 150 | A | IIT0 x CT一次測
| 選用電驛廠牌型號： |  |  | SEPAM S80
| 變流比CT＝ |  | 150/5 | 一次側額定電流In＝ |  | 150A | 時間標置 t0>＝ | 0.9
| 分接頭I0>＝ |  | 0.1 | In | Is0>＝ | 15A | 曲線TYPE＝ | SIT
| 分接頭I0>>＝ |  | 1 | In | I0>>＝ | 150A
| 分 接 頭 電流倍數 | 過 電 流 值 (A) |  |  |  | 動 作 時 間 (秒)
|  | 基 準 側 |  | 換 算 側
| 2 | 30 |  | 30 |  | 3.0391
| 3 | 45 |  | 45 |  | 1.9097
| 4 | 60 |  | 60 |  | 1.509
| 5 | 75 |  | 75 |  | 1.2969
| 6 | 90 |  | 90 |  | 1.1628
| 7 | 105 |  | 105 |  | 1.069
| 8 | 120 |  | 120 |  | 0.99902
| 9 | 135 |  | 135 |  | 0.94435
| 10 | 150 |  | 150 |  | 0.90018
| I>> | 150 |  | 150 |  | 0.05
實際設定值如下：
| 形 式 | SEPAM S80 |  | 備 註 |  | Tc0＝ | Load x (L%/100)
| In0 | 150A |  | CT一次側額定值 |  |  | √3 x Vt x CT一次測
| Is0 | 15A |  | 0.1～1 In |  | I0min＝ | 1.2 x Is0
| t0> | 0.1 |  | 0.1～12.5s在10Is |  | Is0＝ | Ts0 x CT一次測
| I0>> | 150A |  | 0.1～15In |  | IIT0＝ | I0>>
| t0>> | 0.05 |  | 0s(Inst.),50ms~300s |  |  | CT一次側
| CURVE | SIT
電譯04
M/G微處理型保護電譯LCO曲線
| 曲線名稱： |  | Lco-20Kv馈线
| 預定負載為 Load＝ |  |  | 4000 | KVA
| 基準側電壓： Vb＝ |  |  | 11.4 | KV
| 換算側電壓： Vt＝ |  |  | 11.4 | KV
| 過載百分比： L%＝ |  |  | 100 | %
| 變流比： CT比＝ |  |  | 150/5 |  | = 150 / 5 = 30
計算分接頭標置： Tc0＝
| 選用分接頭標置： Ts0＝ |  |  | 0.1In | =0.5A | 一般固定選用0.1In;手動設定為0.1In
| 換算一次側設定電流： Is0＝ |  |  | 15 | A
| 時間標置： t0>＝ |  |  | 0.1
| 二次側瞬跳電流標置： IIT0＝ |  |  | 1In | =5A | 一般固定選用1In;手動設定為1In
| 一次側最小動作電流：I0min＝ |  |  | 18 | A | 120%Is0
| 一次側瞬跳動作電流： I0>>＝ |  |  | 150 | A | IIT0 x CT一次測
| 選用電驛廠牌型號： |  |  | SEPAM G40
| 變流比CT＝ |  | 150/5 | 一次側額定電流In＝ |  | 150A | 時間標置 t0>＝ | 1.1
| 分接頭I0>＝ |  | 0.1 | In | Is0>＝ | 15A | 曲線TYPE＝ | SIT
| 分接頭I0>>＝ |  | 1 | In | I0>>＝ | 150A
| 分 接 頭 電流倍數 | 過 電 流 值 (A) |  |  |  | 動 作 時 間 (秒)
|  | 基 準 側 |  | 換 算 側
| 2 | 30 |  | 30 |  | 3.7145
| 3 | 45 |  | 45 |  | 2.334
| 4 | 60 |  | 60 |  | 1.8444
| 5 | 75 |  | 75 |  | 1.5851
| 6 | 90 |  | 90 |  | 1.4212
| 7 | 105 |  | 105 |  | 1.3066
| 8 | 120 |  | 120 |  | 1.221
| 9 | 135 |  | 135 |  | 1.1542
| 10 | 150 |  | 150 |  | 1.1002
| I>> | 150 |  | 150 |  | 0.05
實際設定值如下：
| 形 式 | SEPAM G40 |  | 備 註 |  | Tc0＝ | Load x (L%/100)
| In0 | 150A |  | CT一次側額定值 |  |  | √3 x Vt x CT一次測
| Is0 | 15A |  | 0.1～1 In |  | I0min＝ | 1.2 x Is0
| t0> | 0.1 |  | 0.1～12.5s在10Is |  | Is0＝ | Ts0 x CT一次測
| I0>> | 150A |  | 0.1～15In |  | IIT0＝ | I0>>
| t0>> | 0.05 |  | 0s(Inst.),50ms~300s |  |  | CT一次側
| CURVE | SIT
電譯05
M/G微處理型保護電譯LCO曲線
| 曲線名稱： |  | Lco-20Kv母联
| 預定負載為 Load＝ |  |  | 4500 | KVA
| 基準側電壓： Vb＝ |  |  | 11.4 | KV
| 換算側電壓： Vt＝ |  |  | 11.4 | KV
| 過載百分比： L%＝ |  |  | 100 | %
| 變流比： CT比＝ |  |  | 150/5 |  | = 150 / 5 = 30
計算分接頭標置： Tc0＝
| 選用分接頭標置： Ts0＝ |  |  | 0.1In | =0.5A | 一般固定選用0.1In;手動設定為0.1In
| 換算一次側設定電流： Is0＝ |  |  | 15 | A
| 時間標置： t0>＝ |  |  | 0.1
| 二次側瞬跳電流標置： IIT0＝ |  |  | 1In | =5A | 一般固定選用1In;手動設定為1In
| 一次側最小動作電流：I0min＝ |  |  | 18 | A | 120%Is0
| 一次側瞬跳動作電流： I0>>＝ |  |  | 150 | A | IIT0 x CT一次測
| 選用電驛廠牌型號： |  |  | SEPAM T87
| 變流比CT＝ |  | 150/5 | 一次側額定電流In＝ |  | 150A | 時間標置 t0>＝ | 1.3
| 分接頭I0>＝ |  | 0.1 | In | Is0>＝ | 15A | 曲線TYPE＝ | SIT
| 分接頭I0>>＝ |  | 1 | In | I0>>＝ | 150A
| 分 接 頭 電流倍數 | 過 電 流 值 (A) |  |  |  | 動 作 時 間 (秒)
|  | 基 準 側 |  | 換 算 側
| 2 | 30 |  | 30 |  | 4.3898
| 3 | 45 |  | 45 |  | 2.7584
| 4 | 60 |  | 60 |  | 2.1797
| 5 | 75 |  | 75 |  | 1.8733
| 6 | 90 |  | 90 |  | 1.6796
| 7 | 105 |  | 105 |  | 1.5441
| 8 | 120 |  | 120 |  | 1.443
| 9 | 135 |  | 135 |  | 1.3641
| 10 | 150 |  | 150 |  | 1.3003
| I>> | 150 |  | 150 |  | 0.05
實際設定值如下：
| 形 式 | SEPAM T87 |  | 備 註 |  | Tc0＝ | Load x (L%/100)
| In0 | 150A |  | CT一次側額定值 |  |  | √3 x Vt x CT一次測
| Is0 | 15A |  | 0.1～1 In |  | I0min＝ | 1.2 x Is0
| t0> | 0.1 |  | 0.1～12.5s在10Is |  | Is0＝ | Ts0 x CT一次測
| I0>> | 150A |  | 0.1～15In |  | IIT0＝ | I0>>
| t0>> | 0.05 |  | 0s(Inst.),50ms~300s |  |  | CT一次側
| CURVE | SIT
電譯06
M/G微處理型保護電譯LCO曲線
| 曲線名稱： |  | Lco-20Kv进线
| 預定負載為 Load＝ |  |  | 6000 | KVA
| 基準側電壓： Vb＝ |  |  | 11.4 | KV
| 換算側電壓： Vt＝ |  |  | 11.4 | KV
| 過載百分比： L%＝ |  |  | 100 | %
| 變流比： CT比＝ |  |  | 150/5 |  | = 150 / 5 = 30
計算分接頭標置： Tc0＝
| 選用分接頭標置： Ts0＝ |  |  | 0.2In | =1A | 一般固定選用0.1In;手動設定為0.2In
| 換算一次側設定電流： Is0＝ |  |  | 30 | A
| 時間標置： t0>＝ |  |  | 0.1
| 二次側瞬跳電流標置： IIT0＝ |  |  | 2In | =10A | 一般固定選用1In;手動設定為2In
| 一次側最小動作電流：I0min＝ |  |  | 36 | A | 120%Is0
| 一次側瞬跳動作電流： I0>>＝ |  |  | 300 | A | IIT0 x CT一次測
| 選用電驛廠牌型號： |  |  | SEPAM M87
| 變流比CT＝ |  | 150/5 | 一次側額定電流In＝ |  | 150A | 時間標置 t0>＝ | 1.6
| 分接頭I0>＝ |  | 0.2 | In | Is0>＝ | 30A | 曲線TYPE＝ | SIT
| 分接頭I0>>＝ |  | 2 | In | I0>>＝ | 300A
| 分 接 頭 電流倍數 | 過 電 流 值 (A) |  |  |  | 動 作 時 間 (秒)
|  | 基 準 側 |  | 換 算 側
| 2 | 60 |  | 60 |  | 5.4028
| 3 | 90 |  | 90 |  | 3.395
| 4 | 120 |  | 120 |  | 2.6827
| 5 | 150 |  | 150 |  | 2.3056
| 6 | 180 |  | 180 |  | 2.0672
| 7 | 210 |  | 210 |  | 1.9005
| 8 | 240 |  | 240 |  | 1.776
| 9 | 270 |  | 270 |  | 1.6788
| 10 | 300 |  | 300 |  | 1.6003
| I>> | 300 |  | 300 |  | 0.05
實際設定值如下：
| 形 式 | SEPAM M87 |  | 備 註 |  | Tc0＝ | Load x (L%/100)
| In0 | 150A |  | CT一次側額定值 |  |  | √3 x Vt x CT一次測
| Is0 | 30A |  | 0.1～1 In |  | I0min＝ | 1.2 x Is0
| t0> | 0.1 |  | 0.1～12.5s在10Is |  | Is0＝ | Ts0 x CT一次測
| I0>> | 300A |  | 0.1～15In |  | IIT0＝ | I0>>
| t0>> | 0.05 |  | 0s(Inst.),50ms~300s |  |  | CT一次側
| CURVE | SIT

## 协调曲线图 (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 工 程 名 称: | [23 empty] | 請選擇變壓器接法
Δ—Ｙ中性點接地 (x 0.58)
[17 empty] | 设备1 | 曲线名称 | 预定负载 | Vb(基准) | Vt(换算) | L% | 一次侧 | 二次侧 | Δ—Ｙ非接地 (x 0.87)
[18 empty] | 6kvC1变馈线 | 2000 | 11.4 | 11.4 | 100 | 150 | 5 | Δ—Δ或Ｙ—Ｙ (x 1.0)
[18 empty] | CO曲线 | t> | Tc | I> | I>> | t>> | I0>
[18 empty] | SIT | 0.1 | 32 | 32 | 1050 | 0.05 | 0.1
[18 empty] | 是，LCO绘图 |  |  |  | LCO曲线 | t0> | I0>>
[18 empty] | SEPAM S20 |  |  |  | SIT | 0.5 | 1
[17 empty] | 设备2 | 曲线名称 | 预定负载 | Vb(基准) | Vt(换算) | L% | 一次侧 | 二次侧
[18 empty] | 6kvC1变母联 | 2500 | 11.4 | 11.4 | 100 | 150 | 5
[18 empty] | CO曲线 | t> | Tc | I> | I>> | t>> | I0>
[18 empty] | EIT | 0.1 | 60 | 60 | 1500 | 0.25 | 0.1
[18 empty] | 是，LCO绘图 |  |  |  | LCO曲线 | t0> | I0>>
[18 empty] | SEPAM S40 |  |  |  | SIT | 0.7 | 1
[17 empty] | 设备3 | 曲线名称 | 预定负载 | Vb(基准) | Vt(换算) | L% | 一次侧 | 二次侧
[18 empty] | 6kvC1变进线 | 3000 | 11.4 | 11.4 | 100 | 150 | 5
[18 empty] | CO曲线 | t> | Tc | I> | I>> | t>> | I0> | EIT | 请输入品牌型号
[18 empty] | EIT | 0.1 | 140 | 140 | 2000 | 0.45 | 0.1 | SIT | SEPAM S20
[18 empty] | 是，LCO绘图 |  |  |  | LCO曲线 | t0> | I0>> | VIT | SEPAM S40
[18 empty] | SEPAM S80 |  |  |  | SIT | 0.9 | 1 | UIT | SEPAM S80
[25 empty] | LCO是否绘图？ | SEPAM G40
[17 empty] | 设备4 | 曲线名称 | 预定负载 | Vb(基准) | Vt(换算) | L% | 一次侧 | 二次侧 | 是，LCO绘图 | SEPAM T87
[18 empty] | 20Kv馈线 | 4000 | 11.4 | 11.4 | 100 | 150 | 5 | 否，LCO不绘图 | SEPAM M87
[18 empty] | CO曲线 | t> | Tc | I> | I>> | t>> | I0>
[18 empty] | EIT | 0.1 | 220 | 220 | 2500 | 0.65 | 0.1
[18 empty] | 是，LCO绘图 |  |  |  | LCO曲线 | t0> | I0>>
[18 empty] | SEPAM G40 |  |  |  | SIT | 1.1 | 1
[17 empty] | 设备5 | 曲线名称 | 预定负载 | Vb(基准) | Vt(换算) | L% | 一次侧 | 二次侧
[18 empty] | 20Kv母联 | 4500 | 11.4 | 11.4 | 100 | 150 | 5
[18 empty] | CO曲线 | t> | Tc | I> | I>> | t>> | I0>
[18 empty] | EIT | 0.1 | 380 | 380 | 3000 | 0.85 | 0.1
[18 empty] | 是，LCO绘图 |  |  |  | LCO曲线 | t0> | I0>>
[18 empty] | SEPAM T87 |  |  |  | SIT | 1.3 | 1
[17 empty] | 设备6 | 曲线名称 | 预定负载 | Vb(基准) | Vt(换算) | L% | 一次侧 | 二次侧
[18 empty] | 20Kv进线 | 6000 | 11.4 | 11.4 | 100 | 150 | 5
[18 empty] | CO曲线 | t> | Tc | I> | I>> | t>> | I0>
[18 empty] | EIT | 0.1 | 500 | 500 | 5000 | 1.05 | 0.2
[18 empty] | 是，LCO绘图 |  |  |  | LCO曲线 | t0> | I0>>
[18 empty] | SEPAM M87 |  |  |  | SIT | 1.6 | 2
| CO曲线 | 曲线名称 |  | 6kvC1变馈线 |  | 6kvC1变母联 |  | 6kvC1变进线 |  | 20Kv馈线 |  | 20Kv母联 |  | 20Kv进线
|  | 型号 |  | SEPAM S20 |  | SEPAM S40 |  | SEPAM S80 |  | SEPAM G40 |  | SEPAM T87 |  | SEPAM M87
|  | 预定负载 |  | 2000KVA |  | 2500KVA |  | 3000KVA |  | 4000KVA |  | 4500KVA |  | 6000KVA
|  | In |  | 150A |  | 150A |  | 150A |  | 150A |  | 150A |  | 150A
|  | I> |  | 32A |  | 60A |  | 140A |  | 220A |  | 380A |  | 500A
|  | I>> |  | 1050A |  | 1500A |  | 2000A |  | 2500A |  | 3000A |  | 5000A
|  | CT |  | 150/5 |  | 150/5 |  | 150/5 |  | 150/5 |  | 150/5 |  | 150/5
|  | t> |  | 0.1s(SIT) |  | 0.1s(EIT) |  | 0.1s(EIT) |  | 0.1s(EIT) |  | 0.1s(EIT) |  | 0.1s(EIT)
| LCO曲线 | 曲线名称 |  | Lco-6kvC1变馈线 |  | Lco-6kvC1变母联 |  | Lco-6kvC1变进线 |  | Lco-20Kv馈线 |  | Lco-20Kv母联 |  | Lco-20Kv进线
|  | 型号 |  | SEPAM S20 |  | SEPAM S40 |  | SEPAM S80 |  | SEPAM G40 |  | SEPAM T87 |  | SEPAM M87
|  | In0 |  | 150A |  | 150A |  | 150A |  | 150A |  | 150A |  | 150A
|  | I0> |  | 15A |  | 15A |  | 15A |  | 15A |  | 15A |  | 30A
|  | I0>> |  | 150A |  | 150A |  | 150A |  | 150A |  | 150A |  | 300A
|  | t0> |  | 0.5s(SIT) |  | 0.7s(SIT) |  | 0.9s(SIT) |  | 1.1s(SIT) |  | 1.3s(SIT) |  | 1.6s(SIT)
| 预览前请先点一下这里；预览前请先点一下这里；预览前请先点一下这里；预览前请先点一下这里； | [15 empty] | 40T
65T
DS=LBS
| --------------------破壞曲線 |  | --------------------6kvC1变馈线 |  | --------------------Lco-6kvC1变馈线 | [11 empty] | NX40A
|  |  | --------------------6kvC1变母联 |  | --------------------Lco-6kvC1变母联 | [11 empty] | PF65E
|  |  | --------------------6kvC1变进线 |  | --------------------Lco-6kvC1变进线 | [11 empty] | PF125E
|  |  | --------------------20Kv馈线 |  | --------------------Lco-20Kv馈线 | [11 empty] | NX40A(新竹廠區)
|  |  | --------------------20Kv母联 |  | --------------------Lco-20Kv母联 | [11 empty] | PF65E(新竹廠區)
|  |  | --------------------20Kv进线 |  | --------------------Lco-20Kv进线 | [11 empty] | PF125E(新竹廠區)