## V1.04.00.01版本修订说明
PowerSCADA3000-V1.04.00.01 修改说明（针对svn20775版本以来的修订）
序号 | 系统模块 | 修改内容 | 修改原因 | 影响范围 | 修改人 | 修改日期 | 备注
1 | 工程数据 | 套件采用工程提供的最新套件模板 | 工程数据更新 | 工程数据 | 周正龙 | 2022-09-20
2 |  | 前置遥测遥脉模板量程修改为-999999.9~9999999.9 | 工程数据更新 | 工程数据 | 周正龙 | 2022-09-20
3 |  | 基础工程增加常用统计模板数据，计划曲线数据。 | 工程数据更新 | 工程数据 | 周正龙 | 2022-09-20
4 |  | 画面精灵图元及电气图元按照工程提交修改。 | 工程数据更新 | 工程数据 | 周正龙 | 2022-09-20
5 |  | 用户手册更新。 | 工程数据更新 | 工程数据 | 周正龙 | 2022-09-20
6 | 前置部分 | 工程调试->通道监视 最大1024改成2048 | 工程项目需求 | 工程调试工具 | 肖铁航 | 2022-09-20
7 |  | 修复KBD104录播路径为中文无法保存问题。 | 软件BUG修复 | KBD104协议本身 | 肖铁航 | 2022-09-20
8 |  | ModbusTCP转发协议以255为最大长度取测点数。 | 工程项目需求 | ModbusTCP转发协议本身 | 肖铁航 | 2022-09-20
9 |  | 增加KBD104V2版本，支持一个通道可以挂载多个RTU功能。 | 工程项目需求 | KBD104V2X协议本身 | 肖铁航 | 2022-09-20
10 |  | KBD61850协议增加中电PMC68M设备处理。 | 软件BUG修复 | KBD61850协议本身 | 肖铁航 | 2022-09-20
11 |  | 增加数据转发协议（穿透正向隔离）主从端协议。 | 工程项目需求 | / | 肖铁航 | 2022-09-20
12 |  | S80 ACE850 断电再上电初始时标是1970-1-1 8：00 ,当判断时标小于24小时，不上传soe，变位，只更新状态。 | 软件BUG修复 | 协议本身 | 肖铁航 | 2022-09-20
13 |  | iec61850 协议，长存录波路径不对，修改为绝对路径。 | 软件BUG修复 | 协议本身 | 肖铁航 | 2022-09-20
14 |  | 处理赤湾项目opc客户端协议 FES启动的时候报错的问题。。 | 软件BUG修复 | 协议本身 | 刘健 | 2022-09-20
15 |  | 西门子103协议修改，数据长度有效位是OX3F,不是OXFF. | 软件BUG修复 | 协议本身 | 刘健 | 2022-09-20
16 |  | 昂吨104协议ad104s增加。 | 工程项目需求 | 协议本身 | 肖铁航 | 2022-09-20
17 |  | ModbusTcpV3多RTU挂载一个通道BUG修改。 | 软件BUG修复 | 协议本身 | 肖铁航 | 2022-10-17
18 |  | 所有ModbusTcp协议电度系数功能修改，浮点型电度数据统一乘以1000，保证精度。 | 工程项目需求 | 协议本身 | 肖铁航 | 2022-10-17
19 | 设备建模 | 设备建模位置和专业的查询条件增加所有选项。 | 软件功能优化 | 设备建模/前置建模全部 | 朱盼 | 2022-09-20
20 |  | 后台测点及前置测点增加筛选功能，后台测点支持通配符*，同时可批量修改。 | 软件功能优化 | 设备建模/前置建模全部 | 朱盼 | 2022-09-20
21 |  | 在设备建模的配置检查的地方新增权限检查，可以检查系统管理员的权限问题 | 软件功能优化 | 配置检查功能 | 朱盼 | 2022-09-20
22 |  | 系统建模-向导：节点配置-主机描述，可以输入中文 | 软件BUG修复 | / | 朱盼 | 2022-09-20
23 |  | 系统建模的节点配置和位置配置新增导入execl和导出excel功能，方便批量修改 | 软件功能优化 | 节点配置和位置配置本身 | 朱盼 | 2022-09-20
24 |  | 前置建模中的采集配置搜索所有分页都有效 | 软件功能优化 | 采集配置 | 朱盼 | 2022-09-20
25 |  | 设备建模RTU 标签名修改为RTU描述。 | 软件功能优化 | / | 朱盼 | 2022-09-20
26 |  | 后台模板导出没有排序的问题。 | 软件BUG修复 | / | 朱盼 | 2022-09-20
27 |  | 前置数据块复制功能实现及BUG修复。 | 软件BUG修复 | / | 朱盼 | 2022-09-20
28 |  | 工程调试工具-通道报文查看修改为 通道号：通道名称的格式。 | 软件功能优化 |  | 周正龙 | 2022-09-28
29 | 后台处理 | 越限系数处理；之前越限判断是通过fes判断，应该使用后台的值进行判断 | 软件BUG修复 | 实时值/人工置数功能 | 周正龙 | 2022-09-20
30 |  | IpcPlusWidget解决摄像头后台联动不调用预置位问题。 | 软件BUG修复 | / | 干宇航 | 2022-09-20
31 |  | 进程管理工具-客户端显示状态：停止错误状态修复。 | 软件BUG修复 | / | 施建权 | 2022-09-20
32 |  | 修复HMI大批量告警屏蔽会导致rdb_server溢出报错问题。 | 软件BUG修复 | / | 周正龙 | 2022-09-20
33 |  | 电度系数大于>1 bug修复，电度系数>1,会导致电度值状态不对，报表查询异常。 | 软件BUG修复 | 实时值/人工置数功能 | 周正龙 | 2022-09-20
34 |  | 数据库虚拟机节点，支持非255.255.255.0 的掩码。 | 软件BUG修复 | / | 李维维 | 2022-09-20
35 |  | web没有选中变化存盘，不展示曲线的问题，同时web_server替换为c++后台实现版本。 | 软件BUG修复 | 整个web功能 | 李维维 | 2022-09-20
36 |  | 增加http转发协议（鄂州机场使用） | 工程项目需求 | 服务本身 | 朱盼 | 2022-09-20
37 |  | 统计服务推出优化，以前会存盘无法正常退出的问题。 | 软件BUG修复 | 统计服务本身 | 干宇航 | 2022-09-20
38 | 人机界面 | 树形目录展开自动回收问题。 | 软件功能优化 | / | 施豪杰 | 2022-09-20
39 |  | 客户端配置分屏后，报表显示问题修复（一半在本体电脑，一半在大屏投屏上）. | 软件BUG修复 | / | 施豪杰 | 2022-09-20
40 |  | 客户端投屏后，用户登录后再设定时间内不会自动注销. | 软件BUG修复 | / | 施豪杰 | 2022-09-20
41 |  | 间隔分图，实时监控画面等地方实时数据显示保留2位小数。 | 软件功能优化 | / | 施豪杰 | 2022-09-20
42 |  | HMI检索器默认为数字量. | 软件功能优化 | / | 施豪杰 | 2022-09-20
43 |  | 修过文件同步功能，取消刷新的时候列出所有文件，避免目录过多导致页面卡顿。 | 软件功能优化 | / | 施建权 | 2022-09-20
44 |  | HMI检索器模糊搜索设备组功能增加，定位到设备组。 | 软件功能优化 | / | 施豪杰 | 2022-09-20
45 |  | 人机界面连接线优化。 | 软件BUG修复 | 连接线功能本身 | 施豪杰 | 2022-09-20
46 |  | HMI界面默认不启用栅格，捕捉。 | 软件功能优化 | / | 周正龙 | 2022-09-28
47 |  | HMI界面web发布功能完善，针对不存在目录自动生成目录。 | 软件功能优化 | / | 周正龙 | 2022-09-28
48 |  | HMI控制面板增加调挡面板 \panel_transformer_ctrl。 | 软件功能优化 | / | 周正龙 | 2022-09-28
49 | WEB/报表 | Web-工具栏支持首页；返回首页，前进，后退，放大，缩小，还原 等功能增加。 | 软件功能优化 | / | 张帆 | 2022-09-20
50 |  | 报表-修改过滤规则：按设备名称过滤 为 按名称过滤（允许过滤非最后一级的节点） | 软件功能优化 | / | 张帆 | 2022-09-20
51 |  | 报表-设备选择页面增加全选，取消 | 软件功能优化 | / | 张帆 | 2022-09-20
52 |  | Web-菜单栏样式调整，显示重叠问题处理。 | 软件功能优化 | / | 张帆 | 2022-09-20
53 | 权限控制 | 按照萧山机场修改权限控制逻辑：包括FES控制和hmi界面控制，逻辑如下: 授权过期情况：运行2个小时 HMI功能正常，2个小时候HMI不具备管理员权限，只有浏览器权限，数据处理功能正常，fes 转发数据会每天不定期中断一个小时，其他功能正常。 授权失败情况:没有插狗或者文件授权，或者授权过期超过3个月，都认为是授权失败；目前授权失败，系统只能正常运行2个小时，2个小时后HMI 自动退出，数据处理退出，程序不能正常工作（和原来逻辑一样）。 授权正常情况：所有功能正常。 | 工程项目需求 | HMI登录，注销，FES转发功能 | 周正龙 | 2022-10-10

## V1.04.00.02版本修订说明
PowerSCADA3000-V1.04.00.02 修改说明（针对svn20775版本以来的修订）
序号 | 系统模块 | 修改内容 | 修改原因 | 影响范围 | 修改人 | 修改日期 | 备注
1 | 前置协议 | IEC61850协议修改，解决长存项目保护信号不报1问题。 | 软件BUG | 工程数据 | 周正龙 | 2022-11-23
2 | 工程数据 | 增加石化项目演示样板工程。 | 工程数据更新 | 工程数据 | 周正龙 | 2022-12-03
3 | 前置协议 | Modbus协议以255为最大长度取点数 | 新需求 | 工程数据 | 周正龙 | 2022-12-03